────────────────────────────────────────

title: "Cơ sở dữ liệu QCVN, TCVN và tiêu chuẩn nước ngoài cho vật liệu, vật tư công trình"

updated: "2026-07"

language: "vi"

scope: "Vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, vật tư điện và vật tư cấp thoát nước công trình"

base_regulation: "QCVN 16:2023/BXD"

management_regulation: "Thông tư 41/2026/TT-BXD"

────────────────────────────────────────

# CƠ SỞ DỮ LIỆU QCVN, TCVN VÀ TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU – VẬT TƯ CÔNG TRÌNH

## BỔ SUNG HỆ THỐNG VẬT TƯ CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VÀ CHỮA CHÁY BẰNG NƯỚC

## Mục lục dữ liệu

Hệ thống pháp lý, phạm vi và phân loại áp dụng

Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 16:2023/BXD – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đánh giá

QCVN liên quan vật liệu và vật tư công trình

TCVN cốt lõi và phổ biến

TCVN chuyên biệt, tùy chọn hoặc ít phổ biến

Tiêu chuẩn nước ngoài được QCVN viện dẫn trực tiếp

Tiêu chuẩn nước ngoài phổ biến theo hợp đồng/chỉ dẫn kỹ thuật

Tiêu chuẩn nước ngoài tùy chọn, chuyên biệt hoặc ít phổ biến

Tiêu chuẩn, quy chuẩn và văn bản thay thế

Nguồn dữ liệu chính thức

## 1. Hệ thống pháp lý, phạm vi và phân loại áp dụng

### 1.1. Văn bản pháp lý

| Văn bản | Nội dung | Hiệu lực | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| Thông tư 04/2023/TT-BXD | Ban hành QCVN 16:2023/BXD | 01/01/2024 | Cổng văn bản Chính phủ (https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=208368&pageid=27160&typegroupid=6) |
| QCVN 16:2023/BXD | Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, phương pháp thử và dữ liệu phụ lục | 01/01/2024 | Bộ Xây dựng (https://moc.gov.vn/Images/editor/files/Quy%20Chu%E1%BA%A9N/QCVN%2016-2023.pdf) |
| Thông tư 41/2026/TT-BXD | Quản lý chất lượng VLXD theo mức độ rủi ro; thay tên sản phẩm và mã HS của Bảng 1 QCVN 16 | 01/07/2026 | Văn bản chính thức (https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/41-bxd.signed.pdf) |
| Thông tư 14/2026/TT-BKHCN | Công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp | 25/05/2026 | Cổng văn bản Chính phủ (https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217848&pageid=27160) |
| Nghị định 22/2026/NĐ-CP | Thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật | 16/01/2026 | Cổng văn bản Chính phủ (https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216688&pageid=27160) |
| Nghị định 37/2026/NĐ-CP | Thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa | 23/01/2026 | Cổng văn bản Chính phủ (https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=216764&pageid=27160) |
| Nghị định 209/2026/NĐ-CP | Quản lý vật liệu xây dựng | 01/07/2026 | Cổng văn bản Chính phủ (https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218449&pageid=27160&typegroupid=4) |
| Thông tư 37/2026/TT-BCT | Sửa đổi QCVN 08:2020/BCT về giới hạn chì trong sơn | 01/07/2026 | Cổng văn bản Chính phủ (https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218714&pageid=27160) |
| Thông tư 41/2025/TT-BCT | Ban hành QCVN 25:2025/BCT về an toàn điện | 08/08/2025 | Bộ Công Thương (https://moit.gov.vn/van-ban-phap-luat/thong-tu-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-dien.html) |
| QCVN 12:2014/BXD | Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng | Theo văn bản | Bộ Xây dựng (https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/77798/tong-quan-he-thong-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung-cong-trinh-dan-dung-va-cong-nghiep.aspx) |
| Thông tư 52/2024/TT-BYT và QCVN 01-1:2024/BYT | Quy chuẩn chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt và kiểm tra, giám sát chất lượng nước | Theo văn bản | Bộ Y tế (https://moh.gov.vn/index.jsp?aid=151733&cid=8360&pageId=5803) |

### 1.2. Trạng thái áp dụng QCVN 16:2023/BXD

| Dữ liệu | Nội dung áp dụng |
| --- | --- |
| Phần tiếp tục áp dụng của QCVN 16 | Phần 1, trừ Mục 1.4.3; Phần 2 về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; các phụ lục kỹ thuật. |
| Phần bị bãi bỏ từ 01/07/2026 | Mục 1.4.3 Phần 1; toàn bộ Phần 3, Phần 4 và Phần 5. |
| Tên sản phẩm và mã HS dùng để quản lý | Phụ lục II và Phụ lục III Thông tư 41/2026/TT-BXD thay tên sản phẩm và mã HS tại Bảng 1 QCVN 16. |
| Mã HS | Xác định theo pháp luật hải quan; khi khác biệt thì kết luận phân loại của cơ quan hải quan được sử dụng. |
| Sản phẩm không thuộc Phụ lục II/III | Quản lý theo nhóm rủi ro thấp, trừ quy định chuyên ngành khác. |
| Sản phẩm thuộc Phụ lục II/III nhưng chưa có QCVN | Công bố tiêu chuẩn áp dụng, bảo đảm chất lượng, ghi nhãn và truy xuất; công bố/chứng nhận hợp quy sau khi QCVN tương ứng có hiệu lực. |
| Chứng nhận đã cấp | Giấy chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy còn hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy. |

### 1.3. Quản lý chất lượng theo mức độ rủi ro

| Đối tượng/khâu quản lý | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Rủi ro thấp | Công bố tiêu chuẩn áp dụng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; ghi nhãn; truy xuất nguồn gốc; công bố hợp chuẩn tự nguyện. |
| Rủi ro trung bình | Bắt buộc công bố hợp quy. Cơ sở: chứng nhận của tổ chức được công nhận/chỉ định hoặc tự đánh giá dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức được công nhận/chỉ định. |
| Rủi ro cao | Bắt buộc công bố hợp quy trên cơ sở chứng nhận của tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định; hàng nhập khẩu chịu kiểm tra nhà nước theo quy định. |
| Sản xuất | Kiểm soát nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm; duy trì hệ thống quản lý chất lượng; lưu hồ sơ kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và truy xuất. |
| Xuất khẩu | Đáp ứng pháp luật Việt Nam và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. |
| Nhập khẩu | Bảo đảm chất lượng trước khi lưu thông; nhóm rủi ro cao thực hiện kiểm tra nhà nước; áp dụng miễn/giảm theo điều kiện pháp luật. |
| Lưu thông | Kiểm tra dựa trên dữ liệu quản lý, phản ánh, phân tích rủi ro và yêu cầu quản lý từng thời kỳ. |
| Sử dụng trong công trình | Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị cung ứng chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng theo pháp luật về xây dựng và chất lượng sản phẩm. |
| Ghi nhãn | Theo Nghị định 37/2026/NĐ-CP và QCVN tương ứng; nhóm trung bình/cao bán trên sàn thương mại điện tử phải công khai hình ảnh nhãn và dấu hợp quy. |

### 1.4. Phương thức chứng nhận sự phù hợp

| Phương thức | Nội dung |
| --- | --- |
| PT1 | Chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại diện cho kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa. |
| PT2 | Chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại diện cho kiểu, loại; giám sát bằng thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường. |
| PT5 | Chứng nhận thông qua thử nghiệm mẫu đại diện và đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý; giám sát bằng thử nghiệm mẫu kết hợp đánh giá quá trình sản xuất hoặc hệ thống quản lý. |
| PT7 | Chứng nhận thông qua thử nghiệm, đánh giá một lô sản phẩm, hàng hóa; kết quả chỉ có giá trị cho lô được đánh giá. |

### 1.5. Phương thức thể hiện tại Phụ lục III Thông tư 41/2026/TT-BXD

| Vị trí trong Phụ lục III | Phương thức được ghi |
| --- | --- |
| Từng dòng sản phẩm | PT2, PT5, PT7 |
| Chú thích cuối bảng | PT1, PT5, PT7 |

### 1.6. Phân loại mức áp dụng trong cơ sở dữ liệu

| Mã lớp | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Q1 | QCVN bắt buộc trực tiếp đối với sản phẩm/hạng mục thuộc phạm vi. |
| Q2 | QCVN bắt buộc có điều kiện theo loại công trình, thiết bị hoặc công năng. |
| T1 | TCVN cốt lõi/phổ biến; thường dùng hoặc được QCVN viện dẫn. |
| T2 | TCVN chuyên biệt; chỉ dùng khi có vật liệu, công nghệ hoặc hạng mục tương ứng. |
| F1 | Tiêu chuẩn nước ngoài được QCVN viện dẫn trực tiếp; áp dụng đúng edition được nêu. |
| F2 | Tiêu chuẩn nước ngoài phổ biến nhưng chỉ áp dụng theo hợp đồng/chỉ dẫn kỹ thuật. |
| F3 | Tiêu chuẩn nước ngoài tùy chọn, chuyên biệt hoặc ít phổ biến. |

## 2. Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

### 2.1. Danh mục đầy đủ theo Phụ lục I Thông tư 41/2026/TT-BXD

| Mã phân nhóm | Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng |
| --- | --- |
| 1 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU |
| 1.1 | Xi măng và clanhke xi măng |
| 1.1.1 | Clanhke xi măng |
| 1.1.2 | Xi măng |
| 1.1.2.1 | Xi măng poóc lăng |
| 1.1.2.2 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp |
| 1.1.2.3 | Xi măng poóc lăng bền sun phát |
| 1.1.2.4 | Xi măng alumin |
| 1.1.2.5 | Xi măng xỉ lò cao |
| 1.1.2.6 | Xi măng poóc lăng trắng |
| 1.1.2.7 | Xi măng ít tỏa nhiệt |
| 1.1.2.8 | Xi măng giếng khoan |
| 1.1.2.9 | Xi măng đa cấu tử |
| 1.1.2.10 | Các loại xi măng đặc biệt khác |
| 1.1.3 | Phụ gia khoáng tự nhiên dùng cho xi măng |
| 1.2 | Gạch gốm ốp lát |
| 1.2.1 | Gạch ceramic |
| 1.2.2 | Gạch granite |
| 1.2.3 | Gạch cotto |
| 1.2.4 | Gạch chịu axit |
| 1.2.5 | Các loại gạch gốm ốp lát khác |
| 1.3 | Đá ốp lát |
| 1.3.1 | Đá ốp lát tự nhiên |
| 1.3.2 | Đá ốp lát nhân tạo |
| 1.4 | Thiết bị vệ sinh |
| 1.4.1 | Chậu rửa (bao gồm bồn rửa mặt) |
| 1.4.2 | Bồn tiểu nam treo tường |
| 1.4.3 | Bồn tiểu nữ |
| 1.4.4 | Bệ xí bệt |
| 1.4.5 | Các thiết bị vệ sinh khác |
| 1.5 | Kính xây dựng |
| 1.5.1 | Kính nổi |
| 1.5.2 | Kính tấm xây dựng sản xuất theo phương pháp kéo ngang hoặc kéo đứng |
| 1.5.3 | Kính cán hoa văn |
| 1.5.4 | Kính phẳng tôi nhiệt |
| 1.5.5 | Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp |
| 1.5.6 | Kính phủ bức xạ thấp (Low-E) |
| 1.5.7 | Kính phủ phản quang |
| 1.5.8 | Kính hộp gắn kín cách nhiệt |
| 1.5.9 | Kính gương |
| 1.5.10 | Kính màu |
| 1.5.11 | Kính màu hấp thụ nhiệt |
| 1.5.12 | Kính tự đổi màu |
| 1.5.13 | Kính tích hợp pin năng lượng mặt trời |
| 1.5.14 | Kính cốt lưới thép |
| 1.5.15 | Gạch block thủy tinh |
| 1.5.16 | Các loại kính xây dựng khác |
| 1.6 | Vôi công nghiệp |
| 1.6.1 | Vôi cục |
| 1.6.2 | Vôi hydrat |
| 1.6.3 | Bột nhẹ |
| 1.6.4 | Các loại vôi công nghiệp khác |
| 1.7 | Vật liệu chịu lửa |
| 1.7.1 | Vật liệu chịu lửa định hình |
| 1.7.1.1 | Gạch samot |
| 1.7.1.2 | Gạch cao nhôm |
| 1.7.1.3 | Gạch silic (dinat) |
| 1.7.1.4 | Gạch chịu lửa nhôm - carbon |
| 1.7.1.5 | Gạch manhêdi |
| 1.7.1.6 | Gạch manhêdi - spinel |
| 1.7.1.7 | Gạch manhêdi - carbon |
| 1.7.1.8 | Gạch crom - manhêdi |
| 1.7.1.9 | Gạch cacbua silic |
| 1.7.1.10 | Các loại gạch chịu lửa khác |
| 1.7.2 | Vật liệu chịu lửa không định hình |
| 1.7.2.1 | Bê tông chịu lửa |
| 1.7.2.2 | Vữa chịu lửa |
| 1.7.2.3 | Sợi, bông chịu lửa |
| 1.7.3 | Các loại vật liệu chịu lửa khác |
| 2 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG |
| 2.1 | Đá xây dựng |
| 2.1.1 | Đá dăm sản xuất từ đá tự nhiên, dùng làm cốt liệu cho bê tông |
| 2.1.2 | Đá cuội, sỏi tự nhiên dùng làm cốt liệu cho bê tông |
| 2.1.3 | Các loại đá xây dựng khác |
| 2.2 | Cát xây dựng |
| 2.2.1 | Cát tự nhiên dùng làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây, trát |
| 2.2.2 | Cát nghiền dùng làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây, trát |
| 2.2.3 | Các loại cát xây dựng khác |
| 2.3 | Vật liệu xây |
| 2.3.1 | Gạch đất sét nung |
| 2.3.1.1 | Gạch rỗng đất sét nung |
| 2.3.1.2 | Gạch đặc đất sét nung |
| 2.3.2 | Vật liệu xây không nung |
| 2.3.2.1 | Gạch bê tông |
| 2.3.2.2 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp |
| 2.3.2.2.1 | Gạch bê tông khí chưng áp |
| 2.3.2.2.2 | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép |
| 2.3.2.3 | Gạch bê tông nhẹ, tấm bê tông nhẹ (bê tông bọt, bê tông khí không chưng áp, bê tông cốt liệu nhẹ) và các loại vật liệu nhẹ khác |
| 2.3.2.4 | Gạch bê tông geopolyme |
| 2.3.2.5 | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép |
| 2.3.2.6 | Tấm tường nhẹ 3 lớp xen kẹp |
| 2.3.2.7 | Gạch không nung làm từ đất |
| 2.3.3 | Các loại vật liệu xây khác |
| 2.4 | Vật liệu ốp, lát |
| 2.4.1 | Gạch ốp, lát xi măng |
| 2.4.2 | Gạch ốp, lát đất sét nung |
| 2.4.3 | Các loại vật liệu ốp, lát khác |
| 2.5 | Vật liệu lợp |
| 2.5.1 | Ngói lợp mái |
| 2.5.1.1 | Ngói đất sét nung |
| 2.5.1.2 | Ngói gốm tráng men |
| 2.5.1.3 | Ngói bê tông (bao gồm ngói bê tông sợi) |
| 2.5.2 | Tấm lợp |
| 2.5.2.1 | Tấm sóng amiăng - xi măng |
| 2.5.2.2 | Tấm lợp xi măng cốt sợi không dùng amiăng |
| 2.5.3 | Đá phiến lợp |
| 2.5.4 | Các loại vật liệu lợp khác |
| 2.6 | Bê tông và cấu kiện bê tông |
| 2.6.1 | Bê tông trộn sẵn |
| 2.6.2 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn |
| 2.6.3 | Bê tông geopolyme |
| 2.6.4 | Các loại bê tông khác |
| 2.7 | Vữa trộn sẵn |
| 2.7.1 | Vữa xây, trát trộn sẵn |
| 2.7.2 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co |
| 2.7.3 | Vữa, keo dán gạch và chít mạch sử dụng phụ gia polyme |
| 2.7.4 | Vữa tăng cứng sàn |
| 2.7.5 | Vữa thạch cao |
| 2.7.6 | Vữa chịu axit |
| 2.7.7 | Các loại vữa trộn sẵn khác |
| 2.8 | Sơn tường dạng nhũ tương |
| 2.8.1 | Sơn phủ tường dạng nhũ tương |
| 2.8.2 | Sơn lót tường dạng nhũ tương |
| 2.8.3 | Sơn silicat chống thấm sử dụng phụ gia polyme |
| 2.8.4 | Các loại sơn tường dạng nhũ tương khác |
| 2.9 | Tấm trần, vách ngăn |
| 2.9.1 | Tấm thạch cao |
| 2.9.2 | Panel thạch cao cốt sợi |
| 2.9.3 | Panel thạch cao sợi thủy tinh |
| 2.9.4 | Tấm trần, vách ngăn sử dụng chất kết dính xi măng |
| 2.9.5 | Tấm composite |
| 2.9.6 | Các loại tấm trần, vách ngăn khác |
| 2.10 | Vật liệu sợi vô cơ sử dụng cho cách âm, cách nhiệt, gia cường |
| 2.10.1 | Sợi, bông thủy tinh và các vật liệu dạng tấm, lưới, cuộn từ sợi, bông thủy tinh |
| 2.10.2 | Amiăng trắng (amiăng chrysotile) |
| 2.10.3 | Sợi, bông khoáng và các vật liệu dạng tấm, lưới, cuộn từ sợi, bông khoáng |
| 2.10.4 | Sợi, bông gốm |
| 2.10.5 | Các loại vật liệu sợi vô cơ khác |
| 2.11 | Vật liệu san lấp có nguồn gốc tự nhiên |
| 2.11.1 | Cát san lấp |
| 2.11.2 | Đất san lấp |
| 2.11.3 | Các loại vật liệu san lấp tự nhiên khác |
| 2.12 | Thạch cao tự nhiên và sản phẩm thạch cao khác |
| 3 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIM LOẠI |
| 3.1 | Vật liệu thép xây dựng |
| 3.1.1 | Thép thanh |
| 3.1.2 | Thép cuộn |
| 3.1.3 | Thép hình |
| 3.1.4 | Thép tấm |
| 3.1.5 | Cáp thép, sợi thép |
| 3.1.6 | Các loại vật liệu thép xây dựng khác |
| 3.2 | Tôn lợp |
| 3.3 | Tấm ốp kim loại |
| 3.4 | Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm |
| 3.5 | Khung cửa, vách ngăn bằng nhôm |
| 3.6 | Ống và phụ tùng bằng kim loại dùng cho cấp, thoát nước |
| 3.6.1 | Ống và phụ tùng bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước |
| 3.6.2 | Ống và phụ tùng bằng đồng, hợp kim đồng dùng cho cấp, thoát nước |
| 3.6.3 | Ống và phụ tùng bằng nhôm, hợp kim nhôm dùng cho cấp, thoát nước |
| 3.7 | Các vật liệu xây dựng khác từ kim loại |
| 4 | VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TỪ KHOÁNG SẢN |
| 4.1 | Vật liệu xây dựng từ gỗ (bao gồm gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp) |
| 4.1.1 | Ván gỗ nhân tạo |
| 4.1.1.1 | Ván dăm (bao gồm các loại ván tương tự ván dăm) |
| 4.1.1.2 | Ván sợi sản xuất theo phương pháp khô |
| 4.1.1.3 | Gỗ dán (bao gồm các loại gỗ ghép tương tự) |
| 4.1.1.4 | Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình |
| 4.1.2 | Gỗ, ván lát sàn |
| 4.1.3 | Gỗ, ván ốp tường, trần |
| 4.1.4 | Cửa, khung cửa gỗ |
| 4.1.5 | Các vật liệu xây dựng khác từ gỗ |
| 4.2 | Vật liệu xây dựng trên cơ sở polyme và hợp chất hữu cơ |
| 4.2.1 | Nhựa đường (bitum) |
| 4.2.2 | Tấm nhựa (acrylic, polycarbonat, PP, PE, HDPE và các loại khác) |
| 4.2.3 | Vật liệu composite nền polyme |
| 4.2.4 | Sơn sàn bê tông (epoxy, acrylic, polyurethane và các loại khác) |
| 4.2.5 | Sơn bảo vệ kết cấu thép (alkyd, epoxy, acrylic, polyurethane và các loại khác) |
| 4.2.6 | Sơn bảo vệ bê tông chống thấm, chống ăn mòn (acrylic, epoxy, polyurea, bitum, polyurethane và các loại khác) |
| 4.2.7 | Sơn phản quang, phát quang |
| 4.2.8 | Sơn vạch đường giao thông nhựa nhiệt dẻo |
| 4.2.9 | Sơn vạch đường giao thông hệ dung môi, hệ nước |
| 4.2.10 | Sợi gia cường (aramid, carbon, xenlulo, polyvinyl alcohol, polyetylen, polypropylen và các loại khác) |
| 4.2.11 | Keo dán (polyvinyl acetat và các chủng loại khác) |
| 4.2.12 | Keo trám, keo bơm (silicon, polyurethane, polysulfit, epoxy và các chủng loại khác) |
| 4.2.13 | Tấm xốp cách nhiệt (polystyrene, polyurethane và các loại khác) |
| 4.2.14 | Thanh định hình (profile) polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi |
| 4.2.15 | Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng chất dẻo dùng cho cấp, thoát nước |
| 4.2.15.1 | Bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất |
| 4.2.15.2 | Bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất |
| 4.2.15.3 | Bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất |
| 4.2.15.4 | Bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) |
| 4.2.16 | Vải địa kỹ thuật |
| 4.2.17 | Bấc thấm |
| 4.2.18 | Các vật liệu xây dựng khác từ hợp chất hữu cơ |
| 4.3 | Vật liệu tái chế, tái sử dụng và phụ phẩm công nghiệp dùng làm vật liệu xây dựng |
| 4.3.1 | Tro bay dùng cho vật liệu xây dựng |
| 4.3.1.1 | Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng |
| 4.3.1.2 | Tro bay làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng |
| 4.3.2 | Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp |
| 4.3.3 | Tro trấu |
| 4.3.4 | Xỉ đáy lò |
| 4.3.5 | Xỉ hạt |
| 4.3.5.1 | Xỉ hạt lò cao |
| 4.3.5.2 | Xỉ hạt phốt pho lò điện nghiền mịn dùng cho xi măng và bê tông |
| 4.3.6 | Xỉ thép |
| 4.3.6.1 | Xỉ thép làm vật liệu san lấp |
| 4.3.6.2 | Xỉ thép dùng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng |
| 4.3.7 | Thạch cao phát thải, phụ phẩm thạch cao |
| 4.3.7.1 | Thạch cao phát thải từ các nhà máy nhiệt điện (FGD) |
| 4.3.7.2 | Hỗn hợp thạch cao phốt pho làm vật liệu san lấp |
| 4.3.7.3 | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng |
| 4.3.8 | Cốt liệu, vật liệu san lấp từ phế thải xây dựng và phế thải công nghiệp |
| 4.3.9 | Tro, xỉ đốt rác |
| 4.3.10 | Bùn thải, bùn nạo vét |
| 4.3.11 | Các loại chất thải, phế thải, phụ phẩm khác đáp ứng yêu cầu sử dụng làm vật liệu xây dựng |
| 4.4 | Các vật liệu xây dựng khác không sản xuất trực tiếp từ khoáng sản |

### 2.2. Nhóm rủi ro cao

| STT | Sản phẩm, hàng hóa | Mã HS | Phương thức đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amiăng trắng | 2524.90.00 | PT2, PT7 |
| 2 | Xỉ hạt lò cao; xỉ hạt phốt pho lò điện nghiền mịn dùng cho xi măng và bê tông | 2618.00.00; 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 3 | Tro bay dùng làm phụ gia hoạt tính cho bê tông, vữa, xi măng hoặc nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng | 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 4 | Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp | 2620.99.90; 2621.90.90 | PT2, PT7 |
| 5 | Xỉ thép làm vật liệu san lấp | 2619.00.00 | PT2, PT7 |
| 6 | Hỗn hợp thạch cao phốt pho làm vật liệu san lấp | 3825.69.00 | PT2, PT7 |
| 7 | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng | 3824.40.00 | PT2, PT7 |
| 8 | Tấm thạch cao; panel thạch cao cốt sợi; panel thạch cao sợi thủy tinh | 6809.11.00; 6809.19.90; 6809.90.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 9 | Kính nổi; kính phủ phản quang; kính Low-E; kính phẳng tôi nhiệt; kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn; kính hộp cách nhiệt | 7005.10.90; 7005.21.90; 7005.29.20; 7005.29.90; 7007.19.90; 7007.29.90; 7008.00.00 | PT2, PT5, PT7 |

### 2.3. Nhóm rủi ro trung bình

| STT | Sản phẩm, hàng hóa | Mã HS | Phương thức tại từng dòng Phụ lục III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng poóc lăng; xi măng poóc lăng hỗn hợp; xi măng poóc lăng bền sun phát | 2523.29.10; 2523.29.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 2 | Sơn tường dạng nhũ tương | 3209.10.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 3 | Ống và phụ tùng PE, PP, PVC chịu áp; GRP; gang dẻo dùng cho công trình dẫn nước | 3917.21.00; 3917.22.00; 3917.23.00; 3917.29.25; 3917.40.00; 7303.00.11; 7303.00.19; 7307.19.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 4 | Ván dăm; ván sợi khô; gỗ dán; ván ghép thanh | Nhóm 4410, 4411, 4412 và 4418 theo Phụ lục III | PT2, PT5, PT7 |
| 5 | Đá ốp lát tự nhiên và đá ốp lát nhân tạo | Nhóm 6802 và 6810.19 theo Phụ lục III | PT2, PT5, PT7 |
| 6 | Gạch gốm ốp lát | Nhóm 6907.21, 6907.22 và 6907.23 theo Phụ lục III | PT2, PT5, PT7 |
| 7 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp | 6810.99.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 8 | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn đùn ép; tấm tường nhẹ ba lớp; tấm tường AAC cốt thép | 6810.91.90 | PT2, PT5, PT7 |
| 9 | Tấm sóng amiăng xi măng | 6811.40.10 | PT2, PT5, PT7 |
| 10 | Ngói đất sét nung; ngói gốm tráng men; ngói bê tông và ngói bê tông sợi | 6905.10.00; 6811.82.20; 6810.99.00 | PT2, PT5, PT7 |
| 11 | Chậu rửa; bồn tiểu nam; bồn tiểu nữ; bệ xí bệt | 7324.10.90; 7324.90.10; 7324.90.99; 6910.10.00; 6910.90.00 | PT2, PT5, PT7 |

## 3. QCVN 16:2023/BXD – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đánh giá

### 3.1. Thông tin chung

| Trường dữ liệu | Nội dung |
| --- | --- |
| Số hiệu | QCVN 16:2023/BXD |
| Tên | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng |
| Văn bản ban hành | Thông tư 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 |
| Hiệu lực ban đầu | 01/01/2024 |
| Thay thế | QCVN 16:2019/BXD |
| Phạm vi | Mức giới hạn đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng tại Việt Nam. |
| Không áp dụng | Mẫu quảng cáo không có giá trị sử dụng; mẫu nghiên cứu/thử nghiệm; hàng tạm nhập để trưng bày; tạm nhập–tái xuất; hàng biên giới/quà biếu trong định mức; hàng quá cảnh/chuyển khẩu/trung chuyển; hàng phục vụ yêu cầu khẩn cấp; hàng chuyên dụng quốc phòng, an ninh. |
| Quy tắc viện dẫn | Tài liệu ghi năm: áp dụng đúng phiên bản nêu. Tài liệu không ghi năm: áp dụng phiên bản mới nhất, gồm sửa đổi/bổ sung. Khi tài liệu được thay đổi hoặc thay thế: thực hiện theo văn bản mới. |
| Nguồn PDF | QCVN 16-2023.pdf – 58 trang |

### 3.2. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Nội dung |
| --- | --- |
| Cơ quan kiểm tra | Cơ quan được phân công/phân cấp kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD thuộc trách nhiệm Bộ Xây dựng; tại địa phương là Sở Xây dựng. |
| Sản phẩm, hàng hóa VLXD nhóm 2 | Sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng hợp lý vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản hoặc môi trường. |
| Mã HS | Mã phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. |
| Lô sản phẩm | Tập hợp một loại sản phẩm VLXD có cùng thông số kỹ thuật, sản xuất cùng một đợt trên cùng dây chuyền công nghệ. |
| Lô hàng hóa | Tập hợp một loại hàng hóa VLXD xác định về số lượng, cùng nội dung ghi nhãn, do một tổ chức/cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu tại cùng địa điểm để phân phối, tiêu thụ. |
| Mẫu điển hình | Mẫu đại diện cho một kiểu/loại cụ thể, sản xuất theo cùng thiết kế, dây chuyền, công nghệ và nguyên vật liệu. |
| Mẫu đại diện lô | Mẫu lấy ngẫu nhiên theo tỷ lệ từ cùng lô và đại diện cho toàn bộ lô để đánh giá, chứng nhận hợp quy. |
| Lưu thông hàng hóa | Trưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ trong quá trình mua bán; không gồm vận chuyển hàng nhập khẩu từ cửa khẩu về kho lưu giữ. |

### 3.3. Nguyên liệu amiăng amfibôn bị cấm

| Loại | Mã HS | Đặc điểm | Công thức hóa học |
| --- | --- | --- | --- |
| Crocidolite – amiăng xanh | 2524.10.00 | Dạng sợi, màu xanh | 3H₂O·2Na₂O·6(Fe₂,Mg)O·2Fe₂O₃·17SiO₂ |
| Amosite – amiăng nâu | 2524.90.00 | Dạng sợi, màu nâu | 5,5FeO·1,5MgO·8SiO₂·H₂O |
| Anthophilite | 2524.90.00 | Dạng sợi, có màu | 7(Mg,Fe)O·8SiO₂(OH)₂ |
| Actinolite | 2524.90.00 | Dạng sợi, có màu | 2CaO·4MgO·FeO·8SiO₂·H₂O |
| Tremolite | 2524.90.00 | Dạng sợi, có màu | 2CaO·5MgO·8SiO₂·H₂O |

### 3.4. Tài liệu viện dẫn của QCVN 16:2023/BXD

| Số hiệu | Tên tài liệu | Quy tắc áp dụng |
| --- | --- | --- |
| TCVN 141:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+141%3A2023) | Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 1450:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1450%3A2009) | Gạch rỗng đất sét nung | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 1451:1998 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1451%3A1998) | Gạch đặc đất sét nung | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 1452:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1452%3A2023) | Ngói đất sét nung và phụ kiện - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 1453:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1453%3A2023) | Ngói bê tông và phụ kiện | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 2090:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+2090%3A2015) | Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn, vecni - Lấy mẫu | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 2097:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+2097%3A2015) | Sơn và vecni - Phép thử cắt ô | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 2682:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+2682%3A2020) | Xi măng poóc lăng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 3113:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3113%3A2022) | Bê tông - Phương pháp xác định độ hút nước | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 3118:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3118%3A2022) | Bê tông - Phương pháp xác định cường độ nén | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 4313:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4313%3A2023) | Ngói đất sét nung và phụ kiện - Phương pháp thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 4315:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4315%3A2007) | Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 4434:2000 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4434%3A2000) | Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 4435:2000 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4435%3A2000) | Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 4732:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4732%3A2016) | Đá ốp lát tự nhiên | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6016%3A2011) | Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6017:2015 (ISO 9597:2008) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6017%3A2015) | Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6065:1995 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6065%3A1995) | Gạch xi măng lát nền | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6067:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6067%3A2018) | Xi măng poóc lăng bền sulfat | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6149-1%3A2007) | Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 1: Phương pháp thử chung | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6149-2%3A2007) | Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6149-3%3A2007) | Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 3: Chuẩn bị các chi tiết để thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6260:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6260%3A2020) | Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6355-2:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6355-2%3A2009) | Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ nén | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6355-3:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6355-3%3A2009) | Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ uốn | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6355-4:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6355-4%3A2009) | Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-3%3A2016) | Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-4%3A2016) | Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-6%3A2016) | Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545-7:1996) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-7%3A2016) | Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-8%3A2016) | Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-10%3A2016) | Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-11%3A2016) | Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6476:1999 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6476%3A1999) | Gạch bê tông tự chèn | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6477:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6477%3A2016) | Gạch bê tông | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 6882:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6882%3A2016) | Phụ gia khoáng cho xi măng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7218:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7218%3A2018) | Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7219:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7219%3A2018) | Kính tấm xây dựng - Phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7305-2:2008 (ISO 4427-2:2007) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7305-2%3A2008) | Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 2: Ống | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7305-3:2008 (ISO 4427-3:2007) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7305-3%3A2008) | Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 3: Phụ tùng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7364-4:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7364-4%3A2018) | Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 4 - Phương pháp thử độ bền | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7364-5:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7364-5%3A2018) | Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 5 - Kích thước và hoàn thiện | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7368:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7368%3A2012) | Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7417-1:2010 (IEC 61386-1:2008) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7417-1%3A2010) | Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp - Phần 1: Yêu cầu chung | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7455:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7455%3A2013) | Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7528:2005 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7528%3A2005) | Kính xây dựng - Kính phủ phản quang | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7529:2005 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7529%3A2005) | Kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7570:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7570%3A2006) | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7572-2:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-2%3A2006) | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7572-8:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-8%3A2006) | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7572-9:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-9%3A2006) | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7572-14:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-14%3A2006) | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7572-15:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-15%3A2006) | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7737:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7737%3A2007) | Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7753:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7753%3A2007) | Ván sợi - Ván MDF | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 7959:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7959%3A2017) | Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8256:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8256%3A2022) | Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8257-3 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-3) | Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn | Viện dẫn không ghi năm; áp dụng phiên bản hiện hành; phiên bản hiện hành: TCVN 8257-3:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-3%3A2023) |
| TCVN 8257-5 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-5) | Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 5: Xác định cường độ biến dạng ẩm | Viện dẫn không ghi năm; áp dụng phiên bản hiện hành; phiên bản hiện hành: TCVN 8257-5:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-5%3A2023) |
| TCVN 8257-6 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-6) | Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 6: Xác định độ hút nước | Viện dẫn không ghi năm; áp dụng phiên bản hiện hành; phiên bản hiện hành: TCVN 8257-6:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-6%3A2023) |
| TCVN 8260:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8260%3A2009) | Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8261:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8261%3A2009) | Kính xây dựng - Phương pháp thử - Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương pháp quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8262:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8262%3A2009) | Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8265:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8265%3A2009) | Xỉ hạt lò cao - Phương pháp phân tích hóa học | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8491-2%3A2011) | Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 2: Ống | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8491-3:2011 (ISO 1452-3:2009) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8491-3%3A2011) | Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 3: Phụ tùng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8652:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8652%3A2020) | Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 8653-4 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-4) | Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn | Viện dẫn không ghi năm; áp dụng phiên bản hiện hành; phiên bản hiện hành: TCVN 8653-4:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-4%3A2024) |
| TCVN 8653-5 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-5) | Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn | Viện dẫn không ghi năm; áp dụng phiên bản hiện hành; phiên bản hiện hành: TCVN 8653-5:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-5%3A2024) |
| TCVN 8877:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8877%3A2011) | Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở autoclave | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9030:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9030%3A2017) | Bê tông nhẹ - Phương pháp thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9133:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9133%3A2011) | Ngói gốm tráng men | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9188 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9188) | Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | Viện dẫn không ghi năm; áp dụng phiên bản hiện hành; phiên bản hiện hành: TCVN 9188:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9188%3A2024) |
| TCVN 9205:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9205%3A2012) | Cát nghiền cho bê tông và vữa | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9339:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9339%3A2012) | Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9349:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9349%3A2012) | Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9562%3A2017) | Hệ thống ống bằng chất dẻo cấp nước chịu áp và không chịu áp - Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường thuỷ tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9807:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9807%3A2013) | Thạch cao dùng để sản xuất xi măng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9900-2-11%3A2013) | Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-11: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 9900-11-2:2013 (IEC 60695-11-2:2003) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9900-11-2%3A2013) | Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-2: Ngọn lửa thử nghiệm - Ngọn lửa trộn trước 1 kW - Thiết bị, bố trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn. | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10097-2%3A2013) | Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10097-3:2013 (ISO 15874-3:2013) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10097-3%3A2013) | Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 3: Phụ tùng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10177%3A2013) | Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10302:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10302%3A2014) | Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10369:2014 (ISO 17895:2005) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10369%3A2014) | Sơn và vecni - xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong sơn nhũ tương có hàm lượng VOC thấp (in-can VOC) | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10370-1:2014 (ISO 11890-1:2007) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10370-1%3A2014) | Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - phần 1: Phương pháp hiệu số | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10370-2%3A2014) | Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - phần 2: Phương pháp sắc ký khí | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10688%3A2015) | Quản lý cáp - Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10769%3A2015) | Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Xác định độ cứng vòng riêng ban đầu | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10967%3A2015) | Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp xác định độ bền kéo theo chiều dọc biểu kiến ban đầu | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11205%3A2015) | Ván gỗ nhân tạo - Gỗ dán - Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11524:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11524%3A2016) | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11586:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11586%3A2016) | Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11822:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11822%3A2017) | Ống poly (Vinyl clorua) biến tính (PVC-M) chịu áp | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11833:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11833%3A2017) | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11896:2017 (EN 233:2016) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11896%3A2017) | Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11898:2017 (EN 12149:1998) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11898%3A2017) | Vật liệu dán tường dạng cuộn - Xác định mức thôi nhiễm của các kim loại nặng và một số nguyên tố khác, hàm lượng monome vinyl clorua và formaldehyt phát tán | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11899-1%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 1: Sự phát tán formaldehyt bằng phương pháp buồng 1 m³ | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11899-4:2018 (ISO 12460-4) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11899-4%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán- Phần 4: Phương pháp bình hút ẩm | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11899-5%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán- Phần 5: Phương pháp chiết (phương pháp perforator) | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 11903:2017 (ISO 16999:2003) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11903%3A2017) | Ván gỗ nhân tạo - Lấy mẫu và cắt mẫu thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12003:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12003%3A2018) | Xi măng - Phương pháp xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12249:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12249%3A2018) | Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12302:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12302%3A2018) | Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12304:2018 (ISO 8772:2006) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12304%3A2018) | Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polyethylene (PE) | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12305:2018 (ISO 8773:2006) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12305%3A2018) | Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polypropylen (PP) | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12362%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12445%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm nước | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12446%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo - Xác định môđun đàn hồi khi uốn và độ bền uốn | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12447%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12648:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12648%3A2020) | Thiết bị vệ sinh - Chậu rửa - Yêu cầu tính năng và phương pháp thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12649:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12649%3A2020) | Bệ xí bệt và bộ bệ xí bệt có bẫy nước tích hợp | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12650:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12650%3A2020) | Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật về chất lượng của thiết bị sứ vệ sinh | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12651:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12651%3A2020) | Bồn tiểu nam - Treo tường - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12652:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12652%3A2020) | Bồn tiểu nữ - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12867:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12867%3A2020) | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 12868:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12868%3A2020) | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Phương pháp thử | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 13113:2020 (ISO 13006:2018) (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13113%3A2020) | Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |
| TCVN 13560:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13560%3A2022) | Panel thạch cao cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật | Viện dẫn ghi năm; áp dụng đúng phiên bản nêu trong QCVN |

### 3.5. Bảng 1 – Danh mục sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật

Các cột mã HS trong Mục 3.5 được bảo toàn theo Bảng 1 của QCVN 16:2023/BXD gốc. Mã HS dùng cho quản lý từ 01/07/2026 được trình bày riêng tại Mục 2 theo Phụ lục II và III Thông tư 41/2026/TT-BXD.

#### 3.5.1. Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng poóc lăng | PC40/PC50: cường độ nén 3 ngày ≥21/25 MPa; 28 ngày ≥40/50 MPa. Le Chatelier ≤10 mm. SO₃ ≤3,5%; MgO ≤5,0% (); MKN ≤3,0% không đá vôi hoặc ≤3,5% có đá vôi; CKT ≤1,5%. () Cho phép MgO đến 6% nếu độ nở autoclave ≤0,8%. | TCVN 6016:2011; 6017:2015; 141:2023; 8877:2011 | 10 vị trí, khoảng 4 kg/vị trí; mẫu trung bình khoảng 20 kg | 2523.29.90 |
| 2 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp | PCB30/40/50: cường độ nén 3 ngày ≥14/18/22 MPa; 28 ngày ≥30/40/50 MPa. Le Chatelier ≤10 mm; SO₃ ≤3,5%; độ nở autoclave ≤0,5%. | TCVN 6016:2011; 6017:2015; 141:2023; 8877:2011 | Tối thiểu 10 vị trí; mẫu trung bình tối thiểu 10 kg | 2523.29.90 |
| 3 | Xi măng poóc lăng bền sun phát | Theo Phụ lục A. | TCVN 141:2023; 6067:2018; 6017:2015; 6016:2011; 12003:2018 | Mẫu gộp tối thiểu 10 kg từ tối thiểu 10 vị trí | 2523.29.90 |
| 4 | Thạch cao phospho dùng sản xuất xi măng | CaSO₄·2H₂O ≥75%; P₂O₅ hòa tan ≤0,1%; P₂O₅ tổng ≤0,7%; F hòa tan ≤0,02%; F tổng ≤0,6%; pH ≥6,0; chỉ số phóng xạ I ≤1; chênh lệch kết thúc đông kết <2 h. | TCVN 9807:2013; Phụ lục A/D TCVN 11833:2017; TCVN 9339:2012; 6017:2015 | Tối thiểu 10 vị trí; mẫu trung bình tối thiểu 10 kg | 2520.10.00 |
| 5a | Xỉ hạt lò cao dùng sản xuất xi măng | Hệ số kiềm K ≥1,6; chỉ số hoạt tính 7 ngày ≥55%, 28 ngày ≥75%; MgO ≤10%; chỉ số phóng xạ I₁ ≤1. | TCVN 4315:2007; 141:2023; Phụ lục A TCVN 12249:2018 | 10 vị trí, khoảng 4 kg/vị trí; mẫu trung bình khoảng 20 kg | 2618.00.00 |
| 5b | Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa | S60/S75/S95/S105: hoạt tính 7 ngày –/55/75/95%; 28 ngày 60/75/95/105%. MgO ≤10%; SO₃ ≤4,0%; Cl⁻ ≤0,02%; MKN ≤3,0%; I₁ ≤1. | Phụ lục A TCVN 11586:2016; TCVN 8265:2009; 141:2023; 11586:2016; Phụ lục A TCVN 12249:2018 | 10 vị trí, khoảng 4 kg/vị trí; mẫu trung bình khoảng 20 kg | 2618.00.00 |
| 6 | Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | Theo Phụ lục B. | TCVN 141:2023; 8262:2009; 6882:2016; 10302:2014 | Mẫu đơn tại ít nhất 5 vị trí, ≥2 kg/vị trí; lấy mẫu thử bằng chia tư | 2621.90.00 |

#### 3.5.2. Cốt liệu xây dựng

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | Thành phần hạt theo Bảng 1 TCVN 9205:2012; hạt <75 µm theo 3.5 TCVN 9205; hạt sét ≤2%; Cl⁻ theo Bảng 2 TCVN 9205; phản ứng kiềm–silic trong vùng vô hại. | TCVN 7572-2:2006; 9205:2012; 7572-8:2006; 7572-15:2006; 7572-14:2006 | 10 vị trí, ≥5 kg/vị trí; trộn và chia tư lấy ≥20 kg | 2517.10.00 |
| 2 | Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa | Thành phần hạt theo Bảng 1 TCVN 7570; sét cục/bụi bùn sét theo Bảng 2; hữu cơ không thẫm hơn màu chuẩn; Cl⁻ theo Bảng 3; phản ứng kiềm–silic trong vùng vô hại. | TCVN 7572-2/-8/-9/-15/-14:2006 | 10 vị trí, ≥5 kg/vị trí; trộn và chia tư lấy ≥20 kg | 2505.10.00 |

#### 3.5.3. Vật liệu ốp lát

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạch gốm ốp lát | Theo Phụ lục C. | TCVN 6415-3/-4/-6/-7/-8/-10:2016 | 5–20 viên nguyên theo kích thước sản phẩm; chi tiết tại Phụ lục C | 6907.21.91; 6907.21.93; 6907.22.91; 6907.22.93; 6907.23.91; 6907.23.93; 6907.21.92; 6907.22.92; 6907.23.92; 6907.21.94; 6907.22.94; 6907.23.94 |
| 2 | Đá ốp lát tự nhiên | Theo Phụ lục D. | TCVN 6415-3:2016; 6415-4:2016; 4732:2016 | 7 mẫu 100×200 mm; 5 mẫu 47×47 mm | 2506.10.00; 2506.20.00; 2514.00.00; 2515.12.20; 2515.20.00; 2516.20.20; 2516.12.20; 6802.21.00; 6802.23.00; 6802.29.10; 6802.29.90; 6802.91.10; 6802.91.90; 6802.92.00; 6802.93.10; 6802.93.00 |
| 3 | Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Theo Phụ lục E. | BS EN 14617-1/-2/-4/-10 | Theo từng phép thử tại Phụ lục E | 6810.19.90; 6810.19.10 |
| 4 | Gạch bê tông tự chèn | M200/300/400/500/600: cường độ nén ≥20/30/40/50/60 MPa; hút nước ≤10/8/8/6/6%; độ mài mòn ≤0,5 g/cm². | TCVN 6476:1999; TCVN 6355-4:2009; TCVN 6065:1995 | 15 viên cùng một lô | 6810.19.10 |

#### 3.5.4. Vật liệu xây

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gạch đất sét nung | Theo Phụ lục F. | TCVN 6355-2/-3/-4:2009 | 15 viên bất kỳ mỗi lô | 6904.10.00 |
| 2 | Gạch bê tông | Theo Phụ lục G. | TCVN 6477:2016; 6355-4:2009 | 10 viên bất kỳ mỗi lô | 6810.11.00 |
| 3 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp | Theo Phụ lục H. | TCVN 9030:2017 | 15 viên bất kỳ mỗi lô | 6810.99.00 |
| 4a | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn đùn ép | Hút nước: tấm thường ≤12%, tấm cách âm ≤8%. Va đập: C1 = 6 lần ở 500/1000/1500 mm; C2 = 6 lần ở 500/1000 mm; C3 = 6 lần ở 500 mm. Treo vật nặng ≥1000 N; bê tông 28 ngày ≥15 MPa. | TCVN 3113:2022; 11524:2016; 3118:2022 | 03 mẫu cắt từ tấm đủ 28 ngày; 01 mẫu treo tải; 03 mẫu nén 150×150×150 mm | 6810.91.00 |
| 4b | Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp | Va đập C1/C2/C3 như tấm đùn ép. Treo tải: Mức 1 ≥1000 N, võng ≤5 mm; Mức 2 ≥1250 N, võng ≤20 mm; Mức 3 ≥1500 N, võng ≤20 mm; biến dạng dư ≤1 mm. Bám dính tấm biên–lõi ≥0,3 MPa; nén ≥3,5 MPa. | TCVN 11524:2016; 12302:2018; 9349:2012; 9030:2017 | 03 mẫu cắt từ tấm đủ 28 ngày; mẫu bám dính đạt yêu cầu kích thước/ngoại quan; 03 mẫu nén 100×100×dày | 6810.91.00 |
| 4c | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép | Cường độ nén và khối lượng thể tích theo Bảng 3 TCVN 12867:2020; độ co khô ≤0,2 mm/m. | TCVN 12868:2020 | 02 mẫu cường độ/khối lượng thể tích và 01 mẫu co khô, cắt từ tấm đủ 28 ngày | 6810.91.00 |

#### 3.5.5. Vật liệu lợp

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tấm sóng amiăng xi măng | Thời gian xuyên nước ≥24 h; tải trọng uốn gãy theo chiều rộng ≥3500 N/m. | TCVN 4435:2000 | 03 tấm nguyên, bảo dưỡng ít nhất 28 ngày | 6811.40.10 |
| 2a | Ngói đất sét nung | Độ thấm nước: loại 1 trung bình ≤0,8 và từng viên ≤0,85; loại 2 trung bình ≤0,925 và từng viên ≤0,95. Lực uốn gãy: ngói phẳng ≥600 N; phẳng có rãnh ≥900 N; âm dương ≥1000 N; loại khác ≥1200 N. | TCVN 4313:2023 | 20 viên nguyên cùng lô | 6905.10.00 |
| 2b | Ngói gốm tráng men | Độ hút nước; tải trọng uốn gãy theo chiều rộng; độ bền rạn men theo TCVN 9133:2011. | TCVN 6415-3:2016; 4313:2023; 6415-11:2016 | 10 viên cùng lô | 6905.10.00 |
| 2c | Ngói bê tông | Theo Phụ lục I. | TCVN 4313:2023 | 10 viên bất kỳ mỗi lô | 6811.82.20 |

#### 3.5.6. Thiết bị vệ sinh

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chậu rửa | Chậu treo tường không nứt/vỡ/biến dạng; nước thoát hết; làm sạch và chống tràn theo TCVN 12648. | Điều 5.2, 5.3, 5.8, 5.9 TCVN 12648:2020 | 01 bộ hoàn chỉnh | 7324.90.10; 6910.10.00 |
| 2 | Bồn tiểu nam treo tường | Không nứt, tách tường hoặc biến dạng; đặc tính xả và độ sâu nước bịt kín theo TCVN 12651. | Điều 6.6.3; 6.6.1.3; 6.6.1; 7.5.1 TCVN 12651:2020 | 01 bộ hoàn chỉnh | 7324.90.10; 6910.10.00 |
| 3 | Bồn tiểu nữ | Không rạn nứt/biến dạng; khả năng làm sạch và chống chảy tràn theo TCVN 12652. | Điều 5.2; 5.3; 5.4 TCVN 12652:2020 | 01 bộ hoàn chỉnh | 7324.90.10; 6910.10.00 |
| 4 | Bệ xí bệt | Tải tĩnh không gây rạn nứt/biến dạng; đặc tính xả theo TCVN 12649. | Điều 5.7.4 và 5.7.2 TCVN 12649:2020 | 01 bộ hoàn chỉnh | 7324.90.10; 6910.10.00 |

#### 3.5.7. Kính xây dựng

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính nổi | Theo Phụ lục K. | TCVN 7219:2018; TCVN 7737:2007 | 03 mẫu ≥610×610 mm | 7005.29.90 |
| 2 | Kính phẳng tôi nhiệt | Theo Phụ lục L. | TCVN 7219:2018; 8261:2009; 7455:2013 | 03 mẫu ≥610×610 mm | 7007.19.90 |
| 3 | Kính màu hấp thụ nhiệt | Sai lệch chiều dày theo K.1; ngoại quan theo K.2; hệ số truyền năng lượng mặt trời h5-0,8 ≤0,8 và h5-0,7 ≤0,7. | TCVN 7529:2005 | 03 mẫu ≥610×610 mm | 7005.21.90 |
| 4 | Kính phủ phản quang | Sai lệch chiều dày theo K.1; ngoại quan theo Bảng 1 TCVN 7528; hệ số phản xạ R0,3 = 0,30–0,44; R0,5 = 0,45–0,59; R0,6 ≥0,60. | TCVN 7219:2018; Điều 6.3 TCVN 7528:2005 | 03 mẫu ≥610×610 mm; mẫu quang 50×50 mm | 7005.21.90 |
| 5 | Kính phủ bức xạ thấp Low-E | Độ phát xạ: lớp phủ cứng ≤0,25; lớp phủ mềm ≤0,18. Ngoại quan theo Bảng 1 EN 1096-1:2012(E). | EN 12898:2019; Điều 8.2 EN 1096-1:2012(E) | 03 mẫu 50×50 mm; ngoại quan ≥610×610 mm | 7005.21.90 |
| 6 | Kính hộp gắn kín cách nhiệt | Sai lệch chiều dày: <17 mm ±1,0; 17–22 mm ±1,5; >22 mm ±2,0. Điểm sương không cao hơn -35 °C. | TCVN 8260:2009 | 03 mẫu 350×500 mm | 7008.00.00 |
| 7 | Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp | Sai lệch chiều dày theo TCVN 7364-5; va đập bi rơi: ít nhất 5 tấm khi vỡ vẫn bám lớp xen giữa; chịu nhiệt: không bọt khí, bong rộp, vết vân. | TCVN 7364-5:2018; 7368:2012; 7364-4:2018 | 06 mẫu ≥610×610 mm; 06 mẫu chịu nhiệt ≥100×300 mm | 7007.29.90 |

#### 3.5.8. Vật liệu trang trí và hoàn thiện

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu dán tường dạng cuộn | Kim loại nặng theo Bảng 1 TCVN 11896; monome vinyl clorua ≤0,2 mg/kg; formaldehyde phát tán ≤120 mg/kg. | TCVN 11898:2017 (EN 12149:1998) | 01 cuộn vật liệu hoặc 01 cuộn diềm | 4814.90.00; 4814.20.10; 4814.20.91; 4814.20.99 |
| 2 | Sơn tường dạng nhũ tương | Cắt ô ≤loại 1; độ rửa trôi: nội thất ≥100 chu kỳ, ngoại thất ≥1200; nóng–lạnh ngoại thất ≥50 chu kỳ; VOC ≤50 g/L. | TCVN 2097:2015; 8653-4:2024; 8653-5:2024; 10370-1/-2:2014 hoặc 10369:2014 | Theo TCVN 2090:2015; mẫu gộp ≥2 L | 3209.10.90 |
| 3 | Tấm thạch cao và panel thạch cao cốt sợi | Cường độ uốn; biến dạng ẩm; hút nước đối với loại chịu ẩm/ốp ngoài/làm mái. Lưu huỳnh dễ bay hơi S₈ ≤10 ppm. Không áp dụng tấm đục lỗ tiêu âm. | TCVN 8257-3/-5/-6:2023; ASTM C471M-20a | Khổ 1220×2440 mm: ≥03 tấm nguyên; khổ khác: tổng diện tích ≥3 m² | 6809.11.00; 6809.19.90 |
| 4a | Ván sợi MDF | Trương nở, bền uốn, kéo vuông góc theo TCVN 7753. Formaldehyde: E1 ≤0,124 mg/m³ hoặc ≤9 mg/100 g; E2 >0,124 mg/m³ hoặc ≤30 mg/100 g. | TCVN 12445/12446/12447:2018; 11899-1/-5:2018 | ≥02 tấm nguyên khổ mỗi lô | 4411.12.00; 4411.13.00; 4411.14.00; 4411.92.00; 4411.93.00; 4411.94.00 |
| 4b | Ván dăm | Trương nở, bền uốn, kéo vuông góc theo TCVN 12362. Formaldehyde ≤0,124 mg/m³ hoặc ≤0,7 mg/L hoặc ≤8,0 mg/100 g. | TCVN 12445/12446/12447:2018; 11899-1/-4/-5:2018 | ≥02 tấm nguyên khổ mỗi lô | 4410.11.00 |
| 4c | Ván ghép từ thanh dày và thanh trung bình | Formaldehyde phát tán ≤0,124 mg/m³. | TCVN 11899-1:2018 | Theo TCVN 11903:2017; 02 mẫu 0,5×0,5 m | 4418.99.00 |

#### 3.5.9. Sản phẩm ống cấp thoát nước

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống/phụ tùng PVC-U, PVC-C, PVC-M chịu áp | Không hỏng khi thử áp suất trong: PVC-U 20 °C/1 h; PVC-C 20 °C/1 h và 95 °C/165 h; PVC-M 20 °C/1 h. | TCVN 6149-1/-2/-3:2007 | 03 vị trí; mỗi vị trí 02 đoạn ≥1 m; ≥06 phụ tùng | 3917.23.00; 3917.40.00 |
| 2 | Ống/phụ tùng PE, PE-X, PE-RT chịu áp | Không hỏng: PE 20 °C/100 h và 80 °C/165 h; PE-X 20 °C/1 h và 95 °C/1 h; PE-RT 20 °C/1 h và 95 °C/22 h. | TCVN 6149-1/-2/-3:2007 | 03 vị trí; mỗi vị trí 02 đoạn ≥1 m; ≥06 phụ tùng | 3917.21.00; 3917.40.00; 3917.32.99; 3917.33.90 |
| 3 | Ống/phụ tùng PP chịu áp | Không hỏng khi thử áp suất trong ở 20 °C/1 h và 95 °C/22 h. | TCVN 6149-1/-2/-3:2007 | 03 vị trí; mỗi vị trí 02 đoạn ≥1 m; ≥06 phụ tùng | 3917.22.00; 3917.40.00 |
| 4 | Ống/phụ tùng GRP trên cơ sở nhựa polyester không no | Độ cứng vòng ≥SN tương ứng Bảng 9 TCVN 9562; độ bền kéo dọc ban đầu đạt Bảng 14 tương ứng PN và DN. | TCVN 10769:2015; 10967:2015; 9562:2017 | 03 vị trí; mỗi vị trí 02 đoạn ≥1 m; ≥06 phụ tùng | 3917.29.25; 3917.40.00 |
| 5 | Ống/phụ tùng gang dẻo cho công trình dẫn nước | Độ kín đối với áp suất trong 1,5 PFA + 5 bar: không rò rỉ. | Điều 7.1 TCVN 10177:2013 | 03 vị trí; mỗi vị trí 02 đoạn ≥1 m; ≥06 phụ tùng | 7303.00.19; 7303.00.11; 7307.19.00 |

#### 3.5.10. Sản phẩm VLXD khác

| TT | Sản phẩm | Chỉ tiêu và mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS trong QCVN 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amiăng trắng dùng sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | Amiăng trắng không lẫn khoáng vật nhóm amfibôn. | TCVN 9188:2024 | Mẫu tối thiểu 5 kg | 2524.90.00 |
| 2 | Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt/thép | Độ bền cơ học bảo đảm tải làm việc an toàn SWL; có khả năng chống cháy lan. | Điều 10.1 TCVN 10688:2015; TCVN 9900-2-11:2013; 9900-11-2:2013 | 03 vị trí; mỗi vị trí 02 đoạn, mỗi đoạn ≥2 m | 7308.90.60; 7326.90.99 |
| 3 | Ống/phụ tùng bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà | Khả năng chống cháy lan theo TCVN 7417-1:2010. | TCVN 9900-2-11:2013; 9900-11-2:2013 | 03 vị trí; mỗi vị trí 02 đoạn ≥1 m; ≥06 phụ tùng | 3917.21.00; 3917.22.00; 3917.23.00; 3917.40.00 |

### 3.6. Phụ lục yêu cầu kỹ thuật

#### 3.6.1. Phụ lục A – Xi măng poóc lăng bền sun phát

| Chỉ tiêu | PCMSR30 | PCMSR40 | PCMSR50 | PCHSR30 | PCHSR40 | PCHSR50 | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKN, % ≤ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | TCVN 141:2023 |
| MgO, % ≤ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | TCVN 141:2023 |
| Fe₂O₃, % ≤ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | – | – | – | TCVN 141:2023 |
| Al₂O₃, % ≤ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | – | – | – | TCVN 141:2023 |
| SO₃, % ≤ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | TCVN 141:2023 |
| C₃A, % ≤ | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | TCVN 6067:2018 |
| C₄AF + 2C₃A, % ≤ | – | – | – | 25 | 25 | 25 | TCVN 6067:2018 |
| CKT, % ≤ | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | TCVN 141:2023 |
| Le Chatelier, mm ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | TCVN 6017:2015 |
| Cường độ 3 ngày, MPa ≥ | 16 | 21 | 25 | 12 | 16 | 20 | TCVN 6016:2011 |
| Cường độ 28 ngày, MPa ≥ | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | TCVN 6016:2011 |

#### 3.6.2. Phụ lục B – Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây

Giá trị được ghi theo thứ tự lĩnh vực a / b / c / d.

| Chỉ tiêu | Tro axit F | Tro bazơ C | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| SO₃, % ≤ | 3 / 5 / 3 / 3 | 5 / 5 / 6 / 3 | TCVN 141:2023 |
| CaO tự do, % ≤ | – / – / – / – | 2 / 4 / 4 / 2 | TCVN 141:2023 |
| MKN, % ≤ | 12 / 15 / 8 / 5 | 5 / 9 / 7 / 5 | TCVN 8262:2009 |
| Kiềm hòa tan, % ≤ | 1,5 cho a–d | 1,5 cho a–d | TCVN 6882:2016 |
| Cl⁻, % ≤ | 0,1 / – / – / 0,1 | 0,1 / – / – / 0,1 | TCVN 141:2023 |
| Aeff, Bq/kg ≤ | 370 nhà ở/công cộng; 740 công nghiệp/đường đô thị/khu dân cư | 370 nhà ở/công cộng; 740 công nghiệp/đường đô thị/khu dân cư | Phụ lục A TCVN 10302:2014 |

#### 3.6.3. Phụ lục B – Tro bay dùng cho xi măng

| Chỉ tiêu | Tro axit F | Tro bazơ C | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| SO₃, % ≤ | 3,5 | 5,0 | TCVN 141:2023 |
| CaO tự do, % ≤ | 1,0 | 3,0 | TCVN 141:2023 |
| MKN, % ≤ | 8* | 6 | TCVN 8262:2009 |
| Kiềm hòa tan, % ≤ | 1,5 | 1,5 | TCVN 6882:2016 |
| Aeff, Bq/kg ≤ | 370 | 370 | Phụ lục A TCVN 10302:2014 |
| Hoạt tính 28 ngày, % ≥ | 75 | 75 | TCVN 6882:2016 |

#### 3.6.4. Phụ lục C – Gạch gốm ốp lát ép bán khô, Nhóm B

| Chỉ tiêu | BIa | BIb | BIIa | BIIb | BIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hút nước trung bình | Ev ≤0,5% | 0,5%<Ev≤3% | 3%<Ev≤6% | 6%<Ev≤10% | Ev>10% |
| Hút nước từng mẫu ≤ | 0,6 | 3,3 | 6,5 | 11 | – |
| Bền uốn trung bình, MPa ≥ | 35 | 30 | 22 | 18 | 12 nếu d≥7,5 mm; 15 nếu d<7,5 mm |
| Bền uốn từng mẫu, MPa ≥ | 32 | 27 | 20 | 16 | – |
| Mài mòn sâu, mm³ ≤ | 175 | 175 | 345 | 540 | – |
| Mài mòn bề mặt gạch men | I–IV | I–IV | I–IV | I–IV | I–IV |
| Giãn nở nhiệt, 10⁻⁶/°C ≤ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Giãn nở ẩm, mm/m ≤ | – | – | – | 0,6 | 0,6 |

#### 3.6.5. Phụ lục C – Gạch gốm ốp lát đùn dẻo, Nhóm A

| Chỉ tiêu | AIa | AIb | AIIa-1 | AIIa-2 | AIIb-1 | AIIb-2 | AIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hút nước từng mẫu ≤ | 0,6 | 3,3 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | – |
| Bền uốn trung bình, MPa ≥ | 28 | 23 | 20 | 13 | 17,5 | 9 | 8 |
| Bền uốn từng mẫu, MPa ≥ | 21 | 18 | 18 | 11 | 15 | 8 | 7 |
| Mài mòn sâu, mm³ ≤ | 275 | 275 | 393 | 541 | 649 | 1062 | 2365 |
| Mài mòn bề mặt gạch men | I–IV | I–IV | I–IV | I–IV | I–IV | I–IV | I–IV |
| Giãn nở nhiệt, 10⁻⁶/°C ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Giãn nở ẩm, mm/m ≤ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Quy cách mẫu gạch gốm: cạnh <2 cm: 12 viên hoặc ≥0,25 m²; 2 đến <10 cm: 12 viên hoặc ≥0,25 m²; 10 đến <20 cm: 20 viên hoặc ≥0,36 m²; ≥20 cm: 10 viên hoặc ≥0,5 m².

#### 3.6.6. Phụ lục D – Đá ốp lát tự nhiên: granit, thạch anh, marble, đá vôi

| Chỉ tiêu | Granit | Thạch anh I | Thạch anh II | Thạch anh III | Marble I | Marble II | Đá vôi I | Đá vôi II | Đá vôi III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hút nước, % ≤ | 0,4 | 1 | 3 | 8 | 0,2 | 0,2 | 3 | 7,5 | 12 |
| Bền uốn, MPa ≥ | 10,3 | 13,9 | 6,9 | 2,4 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 2,9 |
| Chịu mài mòn Ha ≥ | 25 | 28 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

#### 3.6.7. Phụ lục D – Đá phiến, serpentin và travertin

| Chỉ tiêu | Phiến Ia | Phiến Ib | Phiến IIa | Phiến IIb | Serpentin I | Serpentin II | Travertin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hút nước, % ≤ | 0,25 | 0,25 | – | – | 0,2 | 0,6 | 2,5 |
| Bền uốn, MPa ≥ | 50 | 62 | 38 | 50 | 6,9 | 6,9 | – |
| Chịu mài mòn Ha ≥ | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |

#### 3.6.8. Phụ lục E – Đá nhân tạo chất kết dính hữu cơ

| Chỉ tiêu | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Phương pháp | Mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ hút nước, % khối lượng | W1 >2,0 | 2,0≥W2>0,5 | 0,5≥W3>0,05 | W4≤0,05 | BS EN 14617-1:2013 | 06 mẫu 100×100 mm, dày 10±2 mm |
| Độ bền uốn, MPa | F1<12,0 | 12,0≤F2<25,0 | 25,0≤F3<40,0 | F4≥40,0 | BS EN 14617-2:2016 | 10 mẫu; dài ≥200±0,3 mm, rộng ≥50±0,3 mm |
| Độ bền mài mòn, mm | A1>36,5 | 36,5≥A2>33,0 | 33,0≥A3>29,0 | A4≤29,0 | BS EN 14617-4:2012 | 06 mẫu ≥100×70 mm |
| Độ bền hóa học | C1 | C2 | C3 | C4 | BS EN 14617-10:2012 | 04 mẫu ≥300×300 mm |

#### 3.6.9. Phụ lục F – Gạch rỗng đất sét nung

| Mác | Nén trung bình | Nén nhỏ nhất | Uốn trung bình | Uốn nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M125 | 12,5 | 10,0 | 1,8 | 0,9 |
| M100 | 10,0 | 7,5 | 1,6 | 0,8 |
| M75 | 7,5 | 5,0 | 1,4 | 0,7 |
| M50 | 5,0 | 3,5 | 1,4 | 0,7 |
| M35 | 3,5 | 2,5 | – | – |

#### 3.6.10. Phụ lục F – Gạch đặc đất sét nung

| Mác | Nén trung bình | Nén nhỏ nhất | Uốn trung bình | Uốn nhỏ nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M200 | 20 | 15 | 3,4 | 1,7 |
| M150 | 15 | 12,5 | 2,8 | 1,4 |
| M125 | 12,5 | 10 | 2,5 | 1,2 |
| M100 | 10 | 7,5 | 2,2 | 1,1 |
| M75 | 7,5 | 5 | 1,8 | 0,9 |
| M50 | 5 | 3,5 | 1,6 | 0,8 |

Độ hút nước của gạch đất sét nung: không lớn hơn 16%.

#### 3.6.11. Phụ lục G – Gạch bê tông

| Mác | Nén trung bình, MPa | Nén nhỏ nhất, MPa | Hút nước, % ≤ | Thấm nước không trát, L/m²·h ≤ | Thấm nước có trát, L/m²·h ≤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3,5 | 3,5 | 3,1 | 14 | 0,35 | 16 |
| M5,0 | 5,0 | 4,5 | 14 | 0,35 | 16 |
| M7,5 | 7,5 | 6,7 | 14 | 0,35 | 16 |
| M10,0 | 10,0 | 9,0 | 14 | 0,35 | 16 |
| M12,5 | 12,5 | 11,2 | 12 | 0,35 | 16 |
| M15,0 | 15,0 | 13,5 | 12 | 0,35 | 16 |
| M20,0 | 20,0 | 18,0 | 12 | 0,35 | 16 |

#### 3.6.12. Phụ lục H – Sản phẩm bê tông khí chưng áp

| Cấp B | Cường độ trung bình, MPa ≥ | Khối lượng thể tích khô, kg/m³ |
| --- | --- | --- |
| B2 | 2,5 | 400: 351–450; 500: 451–550 |
| B3 | 3,5 | 500: 451–550; 600: 551–650 |
| B4 | 5,0 | 600: 551–650; 700: 651–750; 800: 751–850 |
| B6 | 7,5 | 700: 651–750; 800: 751–850; 900: 851–950 |
| B8 | 10,0 | 800: 751–850; 900: 851–950; 1000: 951–1050 |

Độ co khô không lớn hơn 0,2 mm/m.

#### 3.6.13. Phụ lục I – Ngói bê tông

| Dạng ngói | Chiều rộng làm việc | Lực uốn gãy Fmin |
| --- | --- | --- |
| Có rãnh, dạng sóng, d>20 mm | cw≥300 mm | 2000 N |
| Có rãnh, dạng sóng, d>20 mm | cw≤200 mm | 1400 N |
| Có rãnh, dạng sóng, 20≥d≥5 mm | cw≥300 mm | 1400 N |
| Có rãnh, dạng sóng, 20≥d≥5 mm | cw≤200 mm | 1000 N |
| Có rãnh, dạng phẳng, d<5 mm | cw≥300 mm | 1200 N |
| Có rãnh, dạng phẳng, d<5 mm | cw≤200 mm | 800 N |
| Không có rãnh liên kết | Mọi chiều rộng | 550 N |

Độ thấm nước: không thấm.

#### 3.6.14. Phụ lục K – Kính nổi: chiều dày và độ xuyên quang

| Chiều dày danh nghĩa, mm | Sai lệch, mm | Độ xuyên quang, % ≥ |
| --- | --- | --- |
| 2,0 | ±0,20 | 88 |
| 2,5 | ±0,20 | 88 |
| 3,0 | ±0,20 | 87 |
| 4,0 | ±0,20 | 85 |
| 5,0 | ±0,20 | 84 |
| 6,0 | ±0,20 | 83 |
| 6,5 | ±0,20 | 83 |
| 8,0 | ±0,30 | 82 |
| 10,0 | ±0,30 | 80 |
| 12,0 | ±0,30 | 78 |
| 15,0 | ±0,50 | 75 |
| 19,0 | ±0,50 | 70 |
| 22,0 | ±1,00 | 68 |
| 25,0 | ±1,00 | 67 |

#### 3.6.15. Phụ lục K – Kính nổi: khuyết tật ngoại quan

| Chỉ tiêu | Mức cho phép |
| --- | --- |
| Bọt 0,5≤D<1,0 mm | 2,2×S |
| Bọt 1,0≤D<2,0 mm | 0,88×S |
| Bọt 2,0≤D<3,0 mm | 0,44×S |
| Bọt D≥3,0 mm | 0 |
| Dị vật 0,5≤D<1,0 mm | 1,1×S |
| Dị vật 1,0≤D<2,0 mm | 0,44×S |
| Dị vật 2,0≤D<3,0 mm | 0,22×S |
| Dị vật D≥3,0 mm | 0 |
| Khoảng cách bọt/dị vật ≥1 mm | ≥15 cm |
| Khuyết tật dạng vùng/đường/vết dài | Không cho phép nhìn thấy |
| Lỗi cạnh cắt | Không lớn hơn chiều dày danh nghĩa và không lớn hơn 10 mm |
| Độ cong vênh | ≤0,30% |
| Góc biến dạng quang học – kính 2 và 2,5 mm | ≥40° |
| Góc biến dạng quang học – kính 3 mm | ≥45° |
| Góc biến dạng quang học – kính ≥4 mm | ≥50° |

#### 3.6.16. Phụ lục L – Kính phẳng tôi nhiệt

| Chỉ tiêu | Mức yêu cầu |
| --- | --- |
| Khuyết tật ngoại quan | Không có vết nứt, lỗ thủng hoặc vết xước nhìn thấy |
| Ứng suất bề mặt – kính tôi nhiệt an toàn | ≥69 MPa |
| Ứng suất bề mặt – kính bán tôi | Từ 24 đến <69 MPa |
| Kính dày <5 mm | Khối lượng mảnh vỡ lớn nhất của cả 03 mẫu ≤15 g |
| Kính dày ≥5 mm | Số mảnh vỡ ≥40 |

##### Bảng L – Chiều dày danh nghĩa và sai lệch

| Loại kính | Chiều dày danh nghĩa, mm | Sai lệch cho phép, mm |
| --- | --- | --- |
| Kính vân hoa tôi nhiệt | 3; 4 | ±0,3 |
| Kính vân hoa tôi nhiệt | 5 | ±0,4 |
| Kính vân hoa tôi nhiệt | 6 | ±0,5 |
| Kính vân hoa tôi nhiệt | 8; 10 | ±0,8 |
| Kính nổi tôi nhiệt | 3; 4; 5; 6 | ±0,2 |
| Kính nổi tôi nhiệt | 8; 10 | ±0,3 |
| Kính nổi tôi nhiệt | 12; 15 | ±0,5 |
| Kính nổi tôi nhiệt | 19; 25 | ±1,0 |
| Kính phản quang tôi nhiệt | 3; 4; 5; 6 | ±0,2 |
| Kính phản quang tôi nhiệt | 8; 10 | ±0,3 |
| Kính phản quang tôi nhiệt | 12; 15 | ±0,5 |
| Kính phản quang tôi nhiệt | 19 | ±1,0 |

### 3.7. Quy định quản lý trong bản QCVN 16 và trạng thái áp dụng

| Điều khoản nguồn | Nội dung | Trạng thái hiện hành |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1–3.1.2 | Chứng nhận hợp quy theo PT1, PT5 hoặc PT7; quy định hiệu lực chứng nhận và giám sát theo từng phương thức. | Bị bãi bỏ từ 01/07/2026; áp dụng TT41/2026 và TT14/2026. |
| 3.2 | Sản phẩm sản xuất trong nước công bố hợp quy tại cơ quan kiểm tra địa phương dựa trên kết quả chứng nhận. | Bị bãi bỏ từ 01/07/2026; áp dụng Điều 12 TT41/2026. |
| 3.3 | Đăng ký kiểm tra nhà nước, thủ tục nhập khẩu, thời hạn nộp chứng nhận/kết quả và miễn giảm kiểm tra. | Bị bãi bỏ từ 01/07/2026; áp dụng Điều 8 TT41/2026 và Nghị định 37/2026. |
| 3.4 | Xử lý hồ sơ và hàng nhập khẩu không phù hợp. | Bị bãi bỏ từ 01/07/2026; áp dụng pháp luật hiện hành về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. |
| 3.5 | Lấy mẫu theo tiêu chuẩn tương ứng; quy cách và số lượng theo Bảng 1; xử lý lô nhập khẩu không đủ quy cách lấy mẫu. | Phần 3 bị bãi bỏ; dữ liệu quy cách mẫu tại Bảng 1 vẫn là dữ liệu kỹ thuật của QCVN 16. |
| 3.6 | Ghi nhãn theo Nghị định 43/2017, Nghị định 111/2021 và quy định liên quan; bao gói, vận chuyển, bảo quản theo tiêu chuẩn sản phẩm. | Phần 3 bị bãi bỏ; ghi nhãn hiện áp dụng Điều 4 TT41/2026 và Nghị định 37/2026. |
| Phần 4 | Đăng ký/thừa nhận tổ chức chứng nhận hợp quy và tổ chức thử nghiệm. | Bị bãi bỏ; áp dụng Điều 13 TT41/2026, Nghị định 22/2026 và Nghị định 37/2026. |
| Phần 5 | Trách nhiệm Bộ Xây dựng, cơ quan địa phương, tổ chức chứng nhận/thử nghiệm, nhà sản xuất và nhà nhập khẩu. | Bị bãi bỏ; áp dụng Chương IV TT41/2026. |

### 3.8. Nguồn trang QCVN 16:2023/BXD

| Nội dung | Trang PDF |
| --- | --- |
| Thông tư ban hành và điều khoản chuyển tiếp | 4-5 |
| Phạm vi, đối tượng, thuật ngữ và tài liệu viện dẫn | 10-18 |
| Bảng 1 - yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy cách mẫu và mã HS | 19-35 |
| Quy định quản lý, tổ chức đánh giá sự phù hợp và trách nhiệm | 36-40 |
| Phụ lục A-L | 44-57 |

## 4. QCVN liên quan vật liệu và vật tư công trình

### 4.1. QCVN bắt buộc trực tiếp hoặc bắt buộc theo hạng mục công trình

| Quy chuẩn | Chủ đề | Phạm vi vật liệu/vật tư | Mức áp dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QCVN 16:2023/BXD + Thông tư 41/2026/TT-BXD | Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | Xi măng, phụ gia, kính, gạch, đá, thạch cao, ván gỗ, ống, thiết bị vệ sinh, tấm tường, vật liệu hoàn thiện và sản phẩm thuộc Phụ lục II–III TT41. | Bắt buộc trực tiếp đối với sản phẩm thuộc phạm vi. | Phần kỹ thuật QCVN 16 áp dụng cùng cơ chế quản lý mới từ 01/07/2026. |
| QCVN 06:2022/BXD + Sửa đổi 1:2023 | An toàn cháy cho nhà và công trình | Vật liệu hoàn thiện, cách nhiệt, mặt dựng, cửa, kính, cáp điện, lớp phủ chống cháy, cấu kiện chịu lửa và hệ xuyên cháy. | Bắt buộc theo công trình thuộc phạm vi. | Sử dụng cùng tiêu chuẩn thử và phân loại cháy tương ứng. |
| QCVN 07:2023/BXD + Sửa đổi 1:2025 | Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật | Ống, phụ tùng, cấu kiện bê tông, hố ga, nắp hố ga, vật liệu thoát nước, đường và hạ tầng kỹ thuật. | Bắt buộc theo hạng mục hạ tầng. | Sửa đổi 1:2025 có hiệu lực từ 23/01/2026. |
| QCVN 08:2020/BCT + Sửa đổi 01:2026 | Giới hạn hàm lượng chì trong sơn | Sơn thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn. | Bắt buộc đối với sản phẩm thuộc phạm vi. | Sửa đổi có hiệu lực từ 01/07/2026. |
| QCVN 09:2017/BXD | Công trình sử dụng năng lượng hiệu quả | Vật liệu bao che, cách nhiệt, kính, tường, mái, cửa, hệ số U, SHGC và hệ thống điện/chiếu sáng thuộc phạm vi. | Bắt buộc theo loại và quy mô công trình. | Còn hiệu lực. |
| QCVN 12:2014/BXD | Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng | Dây, cáp, hệ thống đi dây, thiết bị đóng cắt, nối đất, chống sét, chiếu sáng và lắp đặt điện. | Bắt buộc đối với thiết kế/xây dựng hệ thống điện thuộc phạm vi. | Còn hiệu lực. |
| QCVN 18:2021/BXD | An toàn trong thi công xây dựng | Lưu kho, vận chuyển, gia công, lắp đặt và sử dụng vật liệu, thiết bị tại công trường. | Bắt buộc trong thi công. | Còn hiệu lực. |
| QCVN 25:2025/BCT | An toàn điện | Công trình điện, thiết bị điện và hoạt động điện. | Bắt buộc theo phạm vi quy chuẩn. | Có hiệu lực từ 08/08/2025. |

### 4.2. QCVN áp dụng có điều kiện theo loại công trình hoặc loại thiết bị

| Quy chuẩn | Chủ đề | Điều kiện áp dụng | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- |
| QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 | An toàn thiết bị điện và điện tử | Chỉ áp dụng đối với thiết bị điện, điện tử nằm trong danh mục của quy chuẩn. | Ổ cắm, thiết bị đóng cắt, đèn và thiết bị điện phải xác định đúng mã sản phẩm/phạm vi trước khi áp dụng. |
| QCVN 02A:2020/BCT và Sửa đổi 01:2026 | Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang | Đèn huỳnh quang thuộc phạm vi quy chuẩn. | Áp dụng khi công trình sử dụng hoặc nhập khẩu loại đèn thuộc phạm vi. |
| QCVN 04:2021/BXD | Nhà chung cư | Vật liệu, cấu kiện, hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện trong nhà chung cư. | Áp dụng cho dự án nhà chung cư. Sửa đổi 01:2026 chỉ có hiệu lực từ 15/12/2026. |
| QCVN 13:2018/BXD | Gara ô tô | Vật liệu và hệ thống kỹ thuật trong gara, gồm yêu cầu cháy, thông gió, hoàn thiện và thiết bị. | Áp dụng khi công trình có gara thuộc phạm vi; VSQI ghi nhận còn hiệu lực. |
| QCVN 132:2022/BTTTT | An toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin | Thiết bị mạng, đầu cuối viễn thông và thiết bị CNTT thuộc phạm vi. | Chỉ áp dụng cho vật tư/thiết bị ELV–ICT thuộc danh mục quản lý chuyên ngành. |
| QCVN 01-1:2024/BYT | Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt | Áp dụng đối với nước sạch cấp cho ăn uống, vệ sinh và sinh hoạt thuộc phạm vi quy chuẩn. | Chi phối nguồn nước, hệ xử lý, bể chứa, vật liệu tiếp xúc với nước và chế độ lấy mẫu/giám sát. |

### 4.3. Quy chuẩn đã hết hiệu lực hoặc chưa đến ngày có hiệu lực

| Quy chuẩn | Chủ đề | Trạng thái | Xử lý dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| QCVN 10:2014/BXD | Xây dựng công trình bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng | VSQI ghi nhận hết hiệu lực. | Không đưa vào danh mục QCVN đang áp dụng. |
| Sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD | Nhà chung cư | Có hiệu lực từ 15/12/2026. | Chưa áp dụng tại mốc dữ liệu 26/07/2026. |
| QCVN 01:2026/BXD | Quy hoạch đô thị và nông thôn | Có hiệu lực từ 01/01/2027. | Không thuộc lớp QCVN đang áp dụng tại mốc dữ liệu. |

## 5. TCVN cốt lõi và phổ biến

Các nhóm dưới đây được dùng thường xuyên trong hồ sơ vật liệu, thiết kế, thi công, nghiệm thu hoặc được QCVN viện dẫn. Việc áp dụng cụ thể phụ thuộc loại sản phẩm và hạng mục công trình.

### 5.1. Xi măng, clinker, thạch cao và phụ gia khoáng

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 2682:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+2682%3A2020) | Xi măng poóc lăng | Yêu cầu kỹ thuật đối với xi măng poóc lăng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6260:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6260%3A2020) | Xi măng poóc lăng hỗn hợp | Yêu cầu kỹ thuật đối với PCB. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6067:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6067%3A2018) | Xi măng poóc lăng bền sulfat | Dùng cho môi trường xâm thực sulfat. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; thay TCVN 6067:2004 | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7711:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7711%3A2013) | Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sulfat | Yêu cầu cho xi măng hỗn hợp bền sulfat. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 141:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+141%3A2023) | Xi măng poóc lăng – Phương pháp phân tích hóa học | Xác định thành phần hóa học. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 4787:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4787%3A2009) | Xi măng – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | Quy trình lấy mẫu đại diện. | Lấy mẫu | Còn hiệu lực | Lấy mẫu và kiểm tra lô. |
| TCVN 6016:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6016%3A2011) | Xi măng – Xác định cường độ | Cường độ uốn/nén vữa tiêu chuẩn. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6017:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6017%3A2015) | Xi măng – Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích | Vicat và Le Chatelier. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8877:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8877%3A2011) | Xi măng – Xác định độ nở autoclave | Đánh giá ổn định thể tích. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6068:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6068%3A2020) | Xi măng poóc lăng bền sulfat – Xác định độ nở sulfat | Đánh giá khả năng bền sulfat. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 6068:2004 | — |
| TCVN 12003:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12003%3A2018) | Xi măng – Xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước | Độ nở/ổn định trong nước. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 4315:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4315%3A2007) | Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng | Yêu cầu nguyên liệu xỉ hạt. | Tiêu chuẩn nguyên liệu | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11586:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11586%3A2016) | Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa | Yêu cầu GGBFS. | Tiêu chuẩn phụ gia khoáng | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6882:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6882%3A2016) | Phụ gia khoáng cho xi măng | Yêu cầu phụ gia khoáng. | Tiêu chuẩn nguyên liệu | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10302:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10302%3A2014) | Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng | Yêu cầu tro bay hoạt tính. | Tiêu chuẩn phụ gia khoáng | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8262:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8262%3A2009) | Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học | Phân tích hóa học tro bay. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8265:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8265%3A2009) | Xỉ hạt lò cao – Phương pháp phân tích hóa học | Phân tích hóa học xỉ. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 9807:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9807%3A2013) | Thạch cao dùng để sản xuất xi măng | Yêu cầu thạch cao nguyên liệu. | Tiêu chuẩn nguyên liệu | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11833:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11833%3A2017) | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng | Yêu cầu cho phosphogypsum. | Tiêu chuẩn nguyên liệu | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12249:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12249%3A2018) | Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp | Yêu cầu sử dụng tro xỉ làm vật liệu san lấp. | Tiêu chuẩn vật liệu tái sử dụng | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11970:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11970%3A2018) | Xi măng – Xác định nhiệt thủy hóa theo phương pháp bán đoạn nhiệt | Đánh giá nhiệt thủy hóa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Quan trọng cho bê tông khối lớn. |

### 5.2. Cốt liệu, cát, đá và vật liệu san lấp

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 7570:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7570%3A2006) | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu đối với cát và đá dăm/sỏi. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7572-1:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-1%3A2006) | Cốt liệu – Phương pháp thử – Lấy mẫu | Lấy mẫu cốt liệu. | Lấy mẫu | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7572-2:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-2%3A2006) | Cốt liệu – Xác định thành phần hạt | Sàng và đường cấp phối. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7572-4:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-4%3A2006) | Cốt liệu – Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | Tính chất vật lý cốt liệu. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7572-6:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-6%3A2006) | Cốt liệu – Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | Phục vụ thiết kế cấp phối. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7572-8:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-8%3A2006) | Cốt liệu – Xác định bùn, bụi, sét và sét cục | Kiểm soát tạp chất hạt mịn. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7572-9:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-9%3A2006) | Cốt liệu – Xác định tạp chất hữu cơ | Kiểm soát chất hữu cơ ảnh hưởng đông kết/cường độ. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7572-10:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-10%3A2006) | Cốt liệu – Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | Đánh giá đá dùng làm cốt liệu. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7572-12:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-12%3A2006) | Cốt liệu – Xác định độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles | Đánh giá độ bền cơ học cốt liệu lớn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7572-14:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-14%3A2006) | Cốt liệu – Xác định khả năng phản ứng kiềm–silic | Sàng lọc nguy cơ ASR. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7572-15:2006 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7572-15%3A2006) | Cốt liệu – Xác định hàm lượng clorua | Kiểm soát ăn mòn cốt thép. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 9205:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9205%3A2012) | Cát nghiền cho bê tông và vữa | Yêu cầu cát nghiền. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 13754:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13754%3A2023) | Cát nhiễm mặn dùng cho bê tông và vữa | Điều kiện và yêu cầu sử dụng cát nhiễm mặn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm soát clorua và phạm vi kết cấu. |
| TCVN 4732:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4732%3A2016) | Đá ốp lát tự nhiên | Yêu cầu cho đá tự nhiên dùng ốp lát. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |

### 5.3. Bê tông, hỗn hợp bê tông, cấu kiện đúc sẵn

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 3105:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3105%3A2022) | Hỗn hợp bê tông và bê tông – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | Quy định mẫu thử hiện trường/phòng thí nghiệm. | Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu | Còn hiệu lực; thay bản 1993 | Bản 2022 thay phương pháp lấy mẫu và dưỡng hộ năm 1993. |
| TCVN 3106:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3106%3A2022) | Hỗn hợp bê tông – Xác định độ sụt | Đánh giá tính công tác. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3113:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3113%3A2022) | Bê tông – Xác định độ hút nước | Đánh giá hút nước. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 3118:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3118%3A2022) | Bê tông – Xác định cường độ chịu nén | Xác định cường độ mẫu bê tông. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 4506:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4506%3A2012) | Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | Nước dùng để trộn bê tông, trộn vữa, rửa cốt liệu và bảo dưỡng bê tông. | Tiêu chuẩn vật liệu | Còn hiệu lực; thay TCVN 4506:1987 và TCXDVN 302:2004 | Nước trộn, rửa cốt liệu và bảo dưỡng. |
| TCVN 8826:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8826%3A2024) | Phụ gia hóa học cho bê tông | Yêu cầu kỹ thuật cho các nhóm phụ gia hóa học. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; thay TCVN 8826:2011 | Phân loại phụ gia, hàm lượng chloride, tính tương thích và liều lượng. |
| TCVN 8827:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8827%3A2011) | Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiền mịn | Yêu cầu cho silica fume và tro trấu nghiền mịn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng cho bê tông tính năng cao và độ bền lâu. |
| TCVN 8828:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8828%3A2011) | Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | Yêu cầu bảo dưỡng kết cấu bê tông trong điều kiện khí hậu Việt Nam. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Bảo dưỡng ẩm tự nhiên trong thi công và nghiệm thu. |
| TCVN 14586:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14586%3A2025) | Hỗn hợp bê tông – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu đối với hỗn hợp bê tông. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; thay TCVN 9340:2012 | Dùng cho bê tông thương phẩm và bê tông trộn tại chỗ theo phạm vi. |
| TCVN 14585:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14585%3A2025) | Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật, quy tắc nghiệm thu và kiểm tra bê tông thông thường và bê tông hạt nhỏ dùng cho kết cấu thiết kế theo TCVN 5574. | Tiêu chuẩn sản phẩm/nghiệm thu | Còn hiệu lực | Phân biệt với TCVN 14586 áp dụng cho hỗn hợp bê tông tươi. |
| TCVN 10303:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10303%3A2025) | Bê tông – Kiểm tra và đánh giá cường độ trên mẫu đúc | Kiểm tra và đánh giá cường độ trên mẫu đúc đối với hỗn hợp, sản phẩm đúc sẵn và kết cấu toàn khối. | Kiểm tra và đánh giá | Còn hiệu lực; thay TCVN 10303:2014 | Là tiêu chuẩn trung tâm để đánh giá thống kê cường độ mẫu đúc. |
| TCVN 14524:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14524%3A2025) | Bê tông – Kiểm tra và đánh giá cường độ trên kết cấu toàn khối và sản phẩm đúc sẵn | Đánh giá cường độ trên kết cấu/sản phẩm bằng mẫu khoan và phương pháp không phá hủy theo phạm vi. | Kiểm tra hiện trường | Còn hiệu lực | Dùng khi nghiệm thu, kiểm tra nghi ngờ chất lượng, sửa chữa hoặc đánh giá công trình hiện hữu. |
| TCVN 14525:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14525%3A2025) | Bê tông cường độ cao cho kết cấu toàn khối – Kiểm tra và đánh giá chất lượng | Áp dụng cho bê tông từ cấp cường độ chịu nén B60 trở lên. | Kiểm tra và đánh giá | Còn hiệu lực | Kiểm soát cường độ, độ chống thấm và đặc thù lấy mẫu/thử bê tông cường độ cao. |
| TCVN 4453:1995 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4453%3A1995) | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu | Thi công, cốp pha, cốt thép, đổ, dưỡng hộ và nghiệm thu. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực; có kế hoạch soát xét | Áp dụng cùng TCVN 14585:2025, TCVN 14586:2025 và bộ phương pháp thử hiện hành. |
| TCVN 12209:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12209%3A2018) | Bê tông tự lèn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | Kiểm soát độ chảy, khả năng điền đầy, chống phân tầng. | Sản phẩm và phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12393:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12393%3A2018) | Bê tông cốt sợi | Yêu cầu kỹ thuật cho bê tông cốt sợi. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12394:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12394%3A2018) | Hỗn hợp bê tông sản xuất theo phương pháp định lượng thể tích và trộn liên tục | Yêu cầu cho thiết bị và sản phẩm trộn liên tục. | Sản xuất và kiểm soát chất lượng | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 14334:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14334%3A2025) | Kết cấu bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu | Kiểm soát nhiệt, nứt và quy trình thi công bê tông khối lớn. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Thay TCVN 9341:2012; dùng cho hồ sơ mới trong phạm vi áp dụng. |
| TCVN 9345:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9345%3A2012) | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn phòng chống nứt dưới tác động khí hậu nóng ẩm | Kiểm soát nứt sớm. | Hướng dẫn thi công | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 9115:2019 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9115%3A2019) | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu | Lắp dựng, liên kết và nghiệm thu cấu kiện đúc sẵn. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực; thay TCVN 9115:2012 | Dùng cho cấu kiện bê tông thường và ứng lực trước trong công trình dân dụng, công nghiệp. |
| TCVN 9394:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9394%3A2012) | Đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu | Yêu cầu thi công và hồ sơ cọc. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 5574:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5574%3A2018) | Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép | Tính toán kết cấu BTCT. | Tiêu chuẩn thiết kế | Còn hiệu lực; thay TCVN 5574:2012 | — |
| TCVN 2737:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+2737%3A2023) | Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế | Tải trọng dùng trong thiết kế kết cấu. | Tiêu chuẩn thiết kế | Còn hiệu lực; thay TCVN 2737:1995 | — |
| TCVN 9386-1:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9386-1%3A2025) | Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1 | Nguyên tắc và yêu cầu động đất. | Tiêu chuẩn thiết kế | Còn hiệu lực | Áp dụng cùng các phần liên quan của bộ tiêu chuẩn. |
| TCVN 9339:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9339%3A2012) | Bê tông và vữa xây dựng – Xác định pH bằng máy đo pH | Kiểm tra độ kiềm. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 3120:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3120%3A2022) | Bê tông – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo khi bửa | Xác định cường độ kéo khi bửa của bê tông đã đóng rắn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 3120:1993 | Dùng cùng TCVN 3105:2022 và TCVN 3118:2022. |
| TCVN 13930:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13930%3A2024) | Bê tông – Xác định tốc độ hút nước | Xác định khả năng hút nước mao dẫn và tốc độ xâm nhập nước của bê tông. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Chỉ tiêu phục vụ đánh giá độ đặc chắc và độ bền lâu. |

### 5.4. Thép cốt bê tông, thép kết cấu và kim loại

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 1651-1:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1651-1%3A2018) | Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn | Yêu cầu cơ lý, kích thước và ghi nhãn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 1651-2:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1651-2%3A2018) | Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn | Yêu cầu cơ lý, hình học gân và thử nghiệm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 1651-3:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1651-3%3A2018) | Thép cốt bê tông – Phần 3: Lưới thép hàn | Yêu cầu cơ lý, kích thước, mối hàn và kiểm tra lưới thép hàn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng cùng TCVN 1651-1 và TCVN 1651-2 theo loại cốt thép. |
| TCVN 5575:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5575%3A2024) | Thiết kế kết cấu thép | Tính toán và cấu tạo kết cấu thép. | Tiêu chuẩn thiết kế | Còn hiệu lực; thay TCVN 5575:2012 | — |
| TCVN 14594:2026 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14594%3A2026) | Kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội – Tiêu chuẩn thiết kế | Thiết kế cấu kiện thành mỏng. | Tiêu chuẩn thiết kế | Còn hiệu lực | Áp dụng đúng phạm vi vật liệu và tiết diện. |
| TCVN 197-1:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+197-1%3A2014) | Vật liệu kim loại – Thử kéo – Phần 1 | Xác định giới hạn chảy, bền kéo, độ giãn dài. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 198:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+198%3A2008) | Vật liệu kim loại – Thử uốn | Đánh giá khả năng uốn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 5400:1991 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5400%3A1991) | Mối hàn – Yêu cầu chung về lấy mẫu thử cơ tính | Yêu cầu chung về vị trí, kích thước và chuẩn bị mẫu thử cơ tính mối hàn. | Lấy mẫu/kiểm tra hàn | Còn hiệu lực | Tiêu chuẩn còn hiệu lực. |
| TCVN 4617-1:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4617-1%3A2018) | Thử không phá hủy – Thử thẩm thấu – Phần 1 | Nguyên lý kiểm tra khuyết tật bề mặt. | NDT | Còn hiệu lực | — |

### 5.5. Gạch xây, bê tông khí, tấm tường và vữa

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 1450:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1450%3A2009) | Gạch rỗng đất sét nung | Yêu cầu sản phẩm gạch rỗng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 1451:1998 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1451%3A1998) | Gạch đặc đất sét nung | Yêu cầu kỹ thuật đối với gạch đặc đất sét nung. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6477:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6477%3A2016) | Gạch bê tông | Yêu cầu kỹ thuật cho gạch bê tông. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6476:1999 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6476%3A1999) | Gạch bê tông tự chèn | Yêu cầu gạch lát bê tông tự chèn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6355-2:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6355-2%3A2009) | Gạch xây – Xác định cường độ nén | Thử cường độ viên xây. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6355-3:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6355-3%3A2009) | Gạch xây – Xác định cường độ uốn | Thử uốn viên xây. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6355-4:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6355-4%3A2009) | Gạch xây – Xác định độ hút nước | Thử hút nước. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7959:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7959%3A2017) | Bê tông nhẹ – Sản phẩm bê tông khí chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu block/tấm AAC theo phạm vi. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 9030:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9030%3A2017) | Bê tông nhẹ – Phương pháp thử | Thử khối lượng thể tích, cường độ, hút nước... | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11524:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11524%3A2016) | Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép | Yêu cầu sản phẩm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12302:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12302%3A2018) | Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp | Yêu cầu sản phẩm sandwich panel tường. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12867:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12867%3A2020) | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu tấm AAC cốt thép. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12868:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12868%3A2020) | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Phương pháp thử | Thử cơ lý và độ bền. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12869:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12869%3A2020) | Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép – Thi công và nghiệm thu | Lắp đặt và nghiệm thu. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 4314:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4314%3A2022) | Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật | Phân loại và chỉ tiêu vữa. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 4085:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4085%3A2025) | Kết cấu gạch đá – Thi công và nghiệm thu | Thi công khối xây và nghiệm thu. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực; thay TCVN 4085:2011 | — |
| TCVN 5573:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5573%3A2025) | Thiết kế kết cấu xây bằng gạch đá | Thiết kế kết cấu khối xây. | Tiêu chuẩn thiết kế | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-1:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-1%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu | Xác định cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu trong vữa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-2:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-2%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | Lấy mẫu vữa tươi và chuẩn bị mẫu thử. | Lấy mẫu | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-3:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-3%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động của vữa tươi bằng bàn dằn | Đánh giá độ lưu động và tính công tác của vữa tươi. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-6:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-6%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | Xác định khối lượng thể tích vữa ở trạng thái tươi. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-8:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-8%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 8: Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | Đánh giá khả năng duy trì tính công tác theo thời gian. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-10:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-10%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 10: Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | Xác định khối lượng thể tích khô của vữa đóng rắn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-11:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-11%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn | Xác định cường độ cơ học của vữa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-12:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-12%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 12: Xác định cường độ bám dính của vữa đóng rắn trên nền | Đánh giá độ bám dính giữa vữa và nền. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 3121-18:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3121-18%3A2022) | Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 18: Xác định hệ số hút nước do mao dẫn của vữa đóng rắn | Đánh giá khả năng hút nước mao dẫn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |

### 5.6. Gạch ốp lát, đá ốp lát và ngói

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 13113:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13113%3A2020) | Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn | Phân nhóm và yêu cầu sản phẩm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6415-3:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-3%3A2016) | Gạch gốm ốp lát – Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng | Thử hút nước. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6415-4:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-4%3A2016) | Gạch gốm ốp lát – Xác định độ bền uốn và lực phá hủy | Thử cơ học. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6415-6:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-6%3A2016) | Gạch gốm ốp lát – Xác định độ bền mài mòn sâu | Áp dụng cho gạch không men. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6415-7:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-7%3A2016) | Gạch gốm ốp lát – Xác định độ bền mài mòn bề mặt | Áp dụng cho gạch men. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6415-8:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-8%3A2016) | Gạch gốm ốp lát – Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài | Đánh giá biến dạng nhiệt. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6415-10:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-10%3A2016) | Gạch gốm ốp lát – Xác định độ giãn nở ẩm | Đánh giá giãn nở do ẩm. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6415-11:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6415-11%3A2016) | Gạch gốm ốp lát – Xác định độ bền rạn men | Đánh giá rạn men. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 4732:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4732%3A2016) | Đá ốp lát tự nhiên | Yêu cầu đá tự nhiên. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 1452:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1452%3A2023) | Ngói đất sét nung và phụ kiện – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu ngói đất sét. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 1453:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+1453%3A2023) | Ngói bê tông và phụ kiện – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu ngói bê tông. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 4313:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4313%3A2023) | Ngói đất sét nung và phụ kiện – Phương pháp thử | Thử kích thước, tải trọng, hút nước và độ xuyên nước. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 9133:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9133%3A2011) | Ngói gốm tráng men | Yêu cầu kỹ thuật đối với ngói gốm tráng men. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 4434:2000 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4434%3A2000) | Tấm sóng amiăng xi măng – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu tấm lợp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 4435:2000 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4435%3A2000) | Tấm sóng amiăng xi măng – Phương pháp thử | Thử cơ lý và chống thấm. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6065:1995 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6065%3A1995) | Gạch xi măng lát nền | Gạch hoa xi măng lát nội thất sản xuất theo phương pháp ép bán khô. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |

### 5.7. Kính xây dựng

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 7218:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7218%3A2018) | Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kính float. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7219:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7219%3A2018) | Kính tấm xây dựng – Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | Kiểm tra kích thước và chất lượng bề mặt. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7455:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7455%3A2013) | Kính xây dựng – Kính phẳng tôi nhiệt | Yêu cầu kính cường lực. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7528:2005 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7528%3A2005) | Kính xây dựng – Kính phủ phản quang | Yêu cầu kính phủ phản quang. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7529:2005 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7529%3A2005) | Kính xây dựng – Kính màu hấp thụ nhiệt | Yêu cầu kính màu hấp thụ nhiệt. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7364-4:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7364-4%3A2018) | Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 4: Phương pháp thử độ bền | Thử độ bền kính dán. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7364-5:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7364-5%3A2018) | Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 5: Kích thước và hoàn thiện | Kiểm soát kích thước. | Yêu cầu sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7368:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7368%3A2012) | Kính xây dựng – Kính dán an toàn nhiều lớp – Thử độ bền va đập | Đánh giá an toàn va đập. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8260:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8260%3A2009) | Kính xây dựng – Kính hộp gắn kín cách nhiệt | Yêu cầu kính hộp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8261:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8261%3A2009) | Kính xây dựng – Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh | Kiểm tra ứng suất không phá hủy. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7737:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7737%3A2023) | Kính xây dựng – Xác định đặc tính quang học và năng lượng mặt trời | Đo truyền sáng, phản xạ và năng lượng mặt trời. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay bản 2007 | QCVN 16 viện dẫn cố định bản 2007: cần xử lý theo nguyên tắc viện dẫn. |
| TCVN 9502:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9502%3A2013) | Kính xây dựng – Xác định hệ số truyền nhiệt U | Đánh giá hiệu suất nhiệt. | Phương pháp tính/thử | Còn hiệu lực | Liên quan QCVN 09. |
| TCVN 14133:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14133%3A2024) | Kính xây dựng – Gương từ kính nổi tráng bạc sử dụng bên trong công trình | Yêu cầu chất lượng quang học, ngoại quan, hoàn thiện cạnh và thử độ bền gương tráng bạc trong nhà. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; thay TCVN 7624:2007 và TCVN 7625:2007 | Không áp dụng cho môi trường ẩm liên tục, kính nền đã tôi/dán/cong hoặc hệ khung phụ trợ. |
| EN 1096-1:2012 | Kính phủ – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại | Phân loại kính phủ. | Tiêu chuẩn EN | Được QCVN 16 viện dẫn | Dùng cho kính Low-E/phản quang. |
| EN 12898:2019 | Kính xây dựng – Xác định độ phát xạ | Đánh giá emissivity. | Phương pháp thử EN | Được QCVN 16 viện dẫn | Quan trọng với kính Low-E. |

### 5.8. Thạch cao, panel và vật liệu hoàn thiện khô

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 8256:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8256%3A2022) | Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu tấm thạch cao. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8257-3:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-3%3A2023) | Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn | Thử uốn tấm thạch cao. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 8257-3:2009 | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn TCVN 8257-3 không ghi năm; áp dụng phiên bản này. |
| TCVN 8257-5:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-5%3A2023) | Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 5: Xác định độ biến dạng ẩm | Thử biến dạng do ẩm. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay phiên bản 2009 | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn TCVN 8257-5 không ghi năm; áp dụng phiên bản này. |
| TCVN 8257-6:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8257-6%3A2023) | Tấm thạch cao – Phương pháp thử cơ lý – Phần 6: Xác định độ hút nước | Thử độ hút nước tấm thạch cao. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 8257-6:2009 | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn TCVN 8257-6 không ghi năm; áp dụng phiên bản này. |
| TCVN 13560:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13560%3A2022) | Panel thạch cao cốt sợi – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu panel cốt sợi. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10701:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10701%3A2016) | Tấm thạch cao – Yêu cầu lắp đặt, hoàn thiện | Thi công hệ tấm thạch cao, xử lý mối nối, vít, lớp hoàn thiện và điều kiện nền. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Tương đương có sửa đổi từ ASTM C840; dùng cùng hướng dẫn hệ khung và yêu cầu cháy/âm học. |
| TCVN 9807:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9807%3A2013) | Thạch cao dùng để sản xuất xi măng | Yêu cầu nguyên liệu. | Tiêu chuẩn nguyên liệu | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11833:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11833%3A2017) | Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng | Yêu cầu phosphogypsum. | Tiêu chuẩn nguyên liệu | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| ASTM C471M-20a | Phân tích hóa học thạch cao và sản phẩm thạch cao | Phương pháp phân tích hóa học. | ASTM | Được QCVN 16 viện dẫn | Dùng khi QCVN yêu cầu. |
| TCVN 12693:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12693%3A2020) | Vật liệu cho mối nối các tấm thạch cao | Yêu cầu đối với bột xử lý mối nối, băng mối nối và vật liệu hoàn thiện liên kết tấm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Được xây dựng trên cơ sở BS EN 13963:2014. |
| TCVN 12694:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12694%3A2020) | Hệ khung treo kim loại cho tấm trần – Yêu cầu kỹ thuật về sản xuất, tính năng và phương pháp thử | Yêu cầu đối với thanh chính, thanh phụ, thanh viền và phụ kiện hệ trần treo. | Tiêu chuẩn sản phẩm và phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |

### 5.9. Sơn, lớp phủ, bột bả, chống thấm và chất trám khe

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 8652:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8652%3A2020) | Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu sơn nước nội/ngoại thất theo phạm vi. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 2090:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+2090%3A2015) | Sơn, vecni và nguyên liệu – Lấy mẫu | Quy trình lấy mẫu sơn. | Lấy mẫu | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 2097:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+2097%3A2015) | Sơn và vecni – Phép thử cắt | Đánh giá độ bám dính bằng cắt ô. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8653-4 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-4) | Sơn tường dạng nhũ tương – Xác định độ bền rửa trôi | Đánh giá khả năng chịu chùi rửa. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn không ghi năm | — |
| TCVN 8653-5 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-5) | Sơn tường dạng nhũ tương – Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh | Độ bền thời tiết chu kỳ. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn không ghi năm | — |
| TCVN 10369:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10369%3A2014) | Sơn và vecni – Xác định VOC trong sơn nhũ tương có hàm lượng thấp | Kiểm soát VOC. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10370-1:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10370-1%3A2014) | Sơn và vecni – Xác định VOC – Phần 1: Phương pháp hiệu số | Xác định VOC. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10370-2:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10370-2%3A2014) | Sơn và vecni – Xác định VOC – Phần 2: Sắc ký khí | Xác định VOC bằng GC. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 9349:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9349%3A2012) | Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng – Thử độ bám dính nền bằng kéo đứt | Kiểm tra pull-off. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7239:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7239%3A2014) | Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng | Yêu cầu bột bả. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| QCVN 08:2020/BCT + SĐ 01:2026 | Giới hạn hàm lượng chì trong sơn | Kiểm soát hàm lượng chì. | Quy chuẩn bắt buộc | Áp dụng theo phạm vi và thời điểm hiệu lực | Không thay bằng chỉ tiêu nội bộ thấp hơn. |
| ASTM C920 | Chất trám khe đàn hồi | Phân loại và yêu cầu đối với chất trám khe đàn hồi. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực theo hệ ASTM | Phân loại theo type, grade, class và use. |
| ASTM D4541 | Độ bám dính lớp phủ bằng thiết bị kéo | Xác định độ bám dính của lớp phủ bằng phép kéo bật. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực theo hệ ASTM | Phương pháp ASTM; tách biệt với phương pháp TCVN 9349. |
| TCVN 8653-1:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-1%3A2024) | Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 1 | Trạng thái trong thùng, đặc tính thi công, ổn định nhiệt độ thấp và ngoại quan màng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 8653-1:2012 | — |
| TCVN 8653-2:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-2%3A2024) | Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn | Đánh giá độ bền nước của màng sơn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 8653-2:2012 | — |
| TCVN 8653-3:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-3%3A2024) | Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ bền kiềm của màng sơn | Đánh giá khả năng chịu kiềm của màng sơn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 8653-3:2012 | — |
| TCVN 8653-4:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-4%3A2024) | Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn | Đánh giá khả năng chịu chùi rửa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 8653-4:2012 | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn TCVN 8653-4 không ghi năm; áp dụng phiên bản này. |
| TCVN 8653-5:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8653-5%3A2024) | Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn | Đánh giá độ bền sốc nhiệt của màng sơn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 8653-5:2012 | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn TCVN 8653-5 không ghi năm; áp dụng phiên bản này. |
| TCVN 13479:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13479%3A2022) | Sơn sàn trong nhà | Yêu cầu sản phẩm đối với lớp phủ sàn nội thất. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13527:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13527%3A2023) | Sơn phản xạ ánh sáng mặt trời dùng cho mái nhà | Yêu cầu lớp phủ phản xạ mặt trời khô tự nhiên dùng cho mái. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Không áp dụng cho lớp hoàn thiện của hệ chống thấm hoặc hệ đóng rắn nhiệt. |
| TCVN 13528:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13528%3A2023) | Sơn và vecni – Lớp phủ hoạt tính chống cháy cho nền kim loại | Định nghĩa, yêu cầu, đặc tính và ghi nhãn lớp phủ trương nở/chống cháy. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13975:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13975%3A2024) | Sơn sần dạng nhũ tương nhựa tổng hợp | Yêu cầu đối với sơn tạo vân, tạo nhám dùng hoàn thiện công trình. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13977:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13977%3A2024) | Sơn và vecni – Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ màng | Xác định phát thải formaldehyde từ màng sơn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |

### 5.10. Ống, phụ tùng và thiết bị vệ sinh thuộc nhóm tiêu chuẩn sản phẩm

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 7305-2:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7305-2%3A2008) | Hệ thống ống PE cấp nước – Phần 2: Ống | Yêu cầu ống PE. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7305-3:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7305-3%3A2008) | Hệ thống ống PE cấp nước – Phần 3: Phụ tùng | Yêu cầu phụ tùng PE. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6149-1:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6149-1%3A2007) | Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định độ bền áp suất – Phần 1 | Quy trình thử chung. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6149-2:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6149-2%3A2007) | Ống nhựa nhiệt dẻo – Độ bền áp suất – Chuẩn bị mẫu ống | Chuẩn bị mẫu. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 6149-3:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6149-3%3A2007) | Ống nhựa nhiệt dẻo – Độ bền áp suất – Chuẩn bị bộ phận lắp nối | Chuẩn bị mối nối. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8491-2:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8491-2%3A2011) | Hệ thống ống PVC-U chịu áp – Phần 2: Ống | Yêu cầu ống PVC-U. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 8491-3:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8491-3%3A2011) | Hệ thống ống PVC-U chịu áp – Phần 3: Phụ tùng | Yêu cầu phụ tùng PVC-U. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10097-2:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10097-2%3A2013) | Hệ thống ống PP dẫn nước nóng/lạnh – Phần 2: Ống | Yêu cầu ống PP. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10097-3:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10097-3%3A2013) | Hệ thống ống PP dẫn nước nóng/lạnh – Phần 3: Phụ tùng | Yêu cầu phụ tùng PP. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 9562:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9562%3A2017) | Hệ thống ống GRP trên cơ sở nhựa polyester không no | Yêu cầu hệ thống ống GRP có/không áp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10769:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10769%3A2015) | Hệ thống đường ống bằng chất dẻo – Ống GRP – Xác định độ cứng vòng riêng ban đầu | Thử độ cứng vòng. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10967:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10967%3A2015) | Ống GRP – Xác định độ bền kéo dọc ban đầu | Thử kéo dọc. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11822:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11822%3A2017) | Ống PVC-M chịu áp | Yêu cầu ống PVC biến tính. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12304:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12304%3A2018) | Ống PE chôn ngầm thoát nước không áp | Yêu cầu hệ thống thoát nước PE. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12305:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12305%3A2018) | Ống PP chôn ngầm thoát nước không áp | Yêu cầu hệ thống thoát nước PP. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10177:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10177%3A2013) | Ống và phụ tùng gang dẻo dùng cho công trình dẫn nước | Yêu cầu gang dẻo. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 7417-1:2010 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7417-1%3A2010) | Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp – Phần 1 | Yêu cầu chung ống luồn cáp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 10688:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10688%3A2015) | Hệ thống máng cáp và thang cáp | Yêu cầu hệ thống quản lý cáp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12648:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12648%3A2020) | Thiết bị vệ sinh – Chậu rửa | Yêu cầu tính năng và phương pháp thử. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12649:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12649%3A2020) | Bệ xí bệt và bộ bệ xí có bẫy nước tích hợp | Yêu cầu sản phẩm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12650:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12650%3A2020) | Sản phẩm sứ vệ sinh – Yêu cầu kỹ thuật và chất lượng | Yêu cầu chung thiết bị sứ vệ sinh. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12651:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12651%3A2020) | Bồn tiểu nam treo tường | Yêu cầu chức năng và phương pháp thử. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12652:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12652%3A2020) | Bồn tiểu nữ | Yêu cầu chức năng và phương pháp thử. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| ISO 4435:2003 | Hệ thống ống PVC-U thoát nước chôn ngầm không áp | Yêu cầu hệ thống. | ISO | Được QCVN 16 viện dẫn | Áp dụng đúng edition QCVN nêu. |
| ISO 15875-2:2003 | Ống PE-X dẫn nước nóng/lạnh – Phần 2 | Yêu cầu ống PE-X. | ISO | Được QCVN 16 viện dẫn | Áp dụng đúng edition QCVN nêu. |
| ISO 15877-2:2009 | Ống PVC-C dẫn nước nóng/lạnh – Phần 2 | Yêu cầu ống PVC-C. | ISO | Được QCVN 16 viện dẫn | Áp dụng đúng edition QCVN nêu. |
| ISO 22391-2:2009 | Ống PE-RT dẫn nước nóng/lạnh – Phần 2 | Yêu cầu ống PE-RT. | ISO | Được QCVN 16 viện dẫn | Áp dụng đúng edition QCVN nêu. |
| TCVN 12726:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12726%3A2020) | Ống và phụ tùng bằng chất dẻo – Quy trình hàn nối nung chảy đối đầu đối với hệ thống ống PE | Quy trình hàn đơn áp suất thấp, hàn kép áp suất thấp và hàn đơn áp suất cao; đánh giá chất lượng mối nối. | Thi công và kiểm soát mối nối | Còn hiệu lực; tương đương ISO 21307:2017 | Áp dụng cùng tiêu chuẩn ống, phụ tùng và thiết bị hàn. |

### 5.11. Ván gỗ nhân tạo và vật liệu gỗ

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 7753:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7753%3A2007) | Ván sợi – Ván MDF | Yêu cầu ván MDF. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11205:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11205%3A2015) | Ván gỗ nhân tạo – Ván ghép từ thanh dày và thanh trung bình | Yêu cầu ván ghép thanh. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12362:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12362%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo – Ván dăm | Yêu cầu ván dăm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12445:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12445%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ trương nở chiều dày sau ngâm nước | Thử trương nở. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12446:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12446%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo – Xác định môđun đàn hồi khi uốn và độ bền uốn | Xác định MOE và MOR của ván gỗ nhân tạo. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 7756-6:2007 | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 12447:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12447%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo – Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván | Internal bond. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11899-1:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11899-1%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo – Xác định phát thải formaldehyde – Phần 1 | Phương pháp buồng 1 m³. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11899-4:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11899-4%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo – Xác định phát thải formaldehyde – Phần 4 | Phương pháp bình hút ẩm. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11899-5:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11899-5%3A2018) | Ván gỗ nhân tạo – Xác định formaldehyde – Phần 5 | Phương pháp chiết/perforator. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11903:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11903%3A2017) | Ván gỗ nhân tạo – Lấy mẫu và cắt mẫu thử | Lấy mẫu ván. | Lấy mẫu | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |

### 5.12. Vật liệu dán tường, hoàn thiện và sản phẩm liên quan

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 11896:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11896%3A2017) | Vật liệu dán tường dạng cuộn – Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu giấy/vinyl/vật liệu dán tường. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 11898:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11898%3A2017) | Vật liệu dán tường dạng cuộn – Xác định thôi nhiễm kim loại, vinyl chloride và formaldehyde | Kiểm soát chất nguy hại. | Phương pháp thử | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 9900-2-11:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9900-2-11%3A2013) | Thử nghiệm nguy cơ cháy – Thử sợi dây nóng đỏ trên sản phẩm hoàn chỉnh | Đánh giá khả năng cháy. | Phương pháp thử cháy | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 9900-11-2:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9900-11-2%3A2013) | Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-2: Ngọn lửa thử nghiệm – Ngọn lửa trộn trước 1 kW | Đánh giá cháy vật liệu/sản phẩm. | Phương pháp thử cháy | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |

### 5.13. Vữa khô, keo dán gạch, keo chít mạch và công tác hoàn thiện

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 7899-1:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7899-1%3A2008) | Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch – Phần 1 | Thuật ngữ, phân loại và yêu cầu đối với keo gốc xi măng, phân tán và nhựa phản ứng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Tương đương ISO 13007-1:2004; phải chỉ rõ loại C/D/R và cấp tính năng. |
| TCVN 7899-2:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7899-2%3A2008) | Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch – Phần 2 | Phương pháp thử keo dán gạch. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Dùng cùng TCVN 7899-1; không kết luận chỉ từ datasheet. |
| TCVN 7899-3:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7899-3%3A2008) | Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch – Phần 3 | Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu đối với vật liệu chít mạch. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Phân biệt grout gốc xi măng và nhựa phản ứng. |
| TCVN 7899-4:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7899-4%3A2008) | Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch – Phần 4 | Thử uốn, nén, hút nước, co ngót, mài mòn, biến dạng ngang và bền hóa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Dùng cho keo/vữa chít mạch theo TCVN 7899-3. |
| TCVN 9204:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9204%3A2012) | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co | Vữa không co dùng chèn chân máy, bản đế, khe liên kết và sửa chữa theo phạm vi. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm soát độ chảy, cường độ, độ nở và điều kiện bảo dưỡng. |
| TCVN 8264:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8264%3A2009) | Gạch ốp lát – Quy phạm thi công và nghiệm thu | Yêu cầu nền, keo/vữa, mạch, độ phẳng và nghiệm thu ốp lát. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Dùng cùng TCVN 9377 và chỉ dẫn nhà sản xuất. |
| TCVN 9377-1:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9377-1%3A2012) | Công tác hoàn thiện – Phần 1: Lát và láng | Thi công và nghiệm thu lớp lát, lớp láng. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Chỉ tiêu thi công gồm độ dốc, độ phẳng và rỗng bộp. |
| TCVN 9377-2:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9377-2%3A2012) | Công tác hoàn thiện – Phần 2: Trát | Công tác trát trong và ngoài nhà. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Kiểm soát nền, chiều dày, nứt và độ bám dính. |
| TCVN 9377-3:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9377-3%3A2012) | Công tác hoàn thiện – Phần 3: Ốp | Công tác ốp gạch, đá và vật liệu tấm. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Đá và tấm lớn có yêu cầu liên kết/neo và tải trọng. |
| TCVN 7239:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7239%3A2014) | Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng | Yêu cầu bột bả dùng hoàn thiện tường. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm soát độ bám dính, nứt, thời gian thi công và nền sử dụng. |

### 5.14. Cấu kiện bê tông đúc sẵn và sản phẩm hạ tầng

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 9114:2019 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9114%3A2019) | Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận | Sản phẩm ứng lực trước căng trước đúc sẵn cho công trình dân dụng và công nghiệp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; thay TCVN 9114:2012 | Dùng cùng hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn cốt thép dự ứng lực và TCVN 9115:2019. |
| TCVN 7888:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7888%3A2014) | Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước | Yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và nghiệm thu cọc ly tâm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm soát cấp cường độ, ứng lực, mối nối, ngoại quan và tải thử. |
| TCVN 9113:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9113%3A2012) | Ống bê tông cốt thép thoát nước | Ống BTCT dùng cho hệ thống thoát nước. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Chọn cấp tải, kiểu mối nối và điều kiện chôn lắp. |
| TCVN 10333-4:2019 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10333-4%3A2019) | Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 4: Giếng thăm hình trụ | Yêu cầu kỹ thuật đối với giếng thăm hình trụ đúc sẵn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng cùng bản vẽ cấu tạo, cấp tải, mối nối và các phần liên quan của bộ TCVN 10333. |
| TCVN 10799:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10799%3A2015) | Gối đỡ ống bằng bê tông đúc sẵn | Yêu cầu sản phẩm cho gối đỡ hệ thống ống. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm tra kích thước, cường độ và tương thích đường kính ống. |
| TCVN 13579-1:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13579-1%3A2022) | Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga cho khu vực đi bộ và phương tiện giao thông lưu thông – Phần 1: Định nghĩa, phân loại, nguyên tắc chung về thiết kế, yêu cầu tính năng và phương pháp thử | Quy định nền tảng phân cấp và kiểm tra nắp/lưới hố ga, hố thu. | Tiêu chuẩn hệ thống | Còn hiệu lực | Bắt buộc dùng cùng phần vật liệu tương ứng từ Phần 2 đến Phần 6. |
| TCVN 13579-2:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13579-2%3A2022) | Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga – Phần 2: Sản phẩm làm bằng gang | Yêu cầu nắp/lưới hố ga, hố thu bằng gang. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng cùng Phần 1; xác định đúng cấp tải và loại gang. |
| TCVN 13579-3:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13579-3%3A2022) | Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga – Phần 3: Sản phẩm làm bằng thép hoặc hợp kim nhôm | Yêu cầu sản phẩm nắp/lưới bằng thép hoặc hợp kim nhôm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Xác định đúng cấp tải, chống ăn mòn và điều kiện lưu thông. |
| TCVN 13579-4:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13579-4%3A2022) | Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga – Phần 4: Sản phẩm làm bằng bê tông cốt thép | Yêu cầu nắp/lưới bằng bê tông cốt thép. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng cùng Phần 1; kiểm soát cốt thép, nứt, tải thử và độ bền môi trường. |
| TCVN 13579-5:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13579-5%3A2022) | Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga – Phần 5: Sản phẩm làm bằng vật liệu composite | Yêu cầu sản phẩm nắp/lưới composite. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng cùng Phần 1; kiểm soát cấp tải, lão hóa, trượt và biến dạng dư. |
| TCVN 13579-6:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13579-6%3A2022) | Phần đỉnh hố thu và phần đỉnh hố ga – Phần 6: Sản phẩm làm bằng PP, PE hoặc PVC-U | Yêu cầu sản phẩm nắp/lưới làm bằng polypropylen, polyetylen hoặc PVC-U. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng cùng Phần 1; kiểm soát lão hóa, biến dạng và cấp tải. |

### 5.15. Vật liệu chống thấm, màng, băng cản nước và xử lý mối nối

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 9065:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9065%3A2012) | Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum | Yêu cầu kỹ thuật đối với sơn nhũ tương gốc bitum dùng trong xây dựng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; thay TCXDVN 368:2006 | Kiểm soát nền, độ phủ, độ bám, thời gian khô và lớp bảo vệ. |
| TCVN 9066:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9066%3A2012) | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu đối với màng bitum biến tính dạng tấm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Chỉ rõ loại cốt, bề mặt, chiều dày, phương pháp dán/khò và điều kiện sử dụng. |
| TCVN 9067-4:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9067-4%3A2014) | Tấm trải chống thấm bitum biến tính – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh | Thử khả năng chống thấm của màng bitum. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Dùng cùng tiêu chuẩn sản phẩm và các phần thử cơ lý liên quan. |
| TCVN 9407:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9407%3A2014) | Vật liệu chống thấm – Băng chặn nước PVC | Băng chặn nước trong mối nối kết cấu bê tông. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm soát hình dạng, cơ lý, mối hàn, vị trí cố định và tránh xô lệch khi đổ bê tông. |
| TCVN 9409-1:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9409-1%3A2014) | Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định độ dày | Đo chiều dày tấm CPE. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Dùng trong bộ kiểm soát tấm chống thấm CPE. |
| TCVN 9409-3:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9409-3%3A2014) | Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định tỷ lệ thay đổi khối lượng ở 70 °C | Đánh giá ổn định khối lượng khi gia nhiệt. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Phối hợp thử kéo, lão hóa và hóa chất khi dự án yêu cầu. |
| TCVN 9409-5:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9409-5%3A2014) | Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ bền trong môi trường hóa chất | Đánh giá độ bền hóa chất. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Chọn hóa chất thử theo môi trường tiếp xúc thực tế. |
| TCVN 10266:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10266%3A2014) | Màng chống thấm cho mặt cầu bê tông – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | Hệ màng chống thấm dưới lớp phủ mặt cầu. | Tiêu chuẩn sản phẩm/thử | Còn hiệu lực | Kiểm soát bám dính, chịu nhiệt thi công lớp phủ, chọc thủng và độ kín nước. |
| TCVN 11322:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11322%3A2018) | Công trình thủy lợi – Màng chống thấm HDPE – Thiết kế, thi công, nghiệm thu | Màng HDPE chống thấm công trình đất và thủy lợi trong phạm vi tiêu chuẩn. | Thiết kế/thi công/nghiệm thu | Còn hiệu lực | Kiểm soát vật liệu, nền đỡ, neo, hàn kép, thử áp suất chân không/khí và phá hủy mẫu hàn. |
| TCVN 6557:2000 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6557%3A2000) | Vật liệu chống thấm – Sơn bitum cao su | Sơn bitum cao su dùng chống thấm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Tiêu chuẩn sản phẩm sơn bitum cao su. |
| TCVN 12692:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12692%3A2020) | Vật liệu chống thấm nước thi công dạng lỏng sử dụng bên dưới lớp chất kết dính dán gạch ốp lát | Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đánh giá sự phù hợp, phân loại và ghi nhãn hệ chống thấm dạng lỏng dưới lớp ốp lát. | Tiêu chuẩn sản phẩm và phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |

### 5.16. Đất xây dựng, vật liệu nền–móng và ô ngăn hình mạng

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 2683:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+2683%3A2012) | Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu | Yêu cầu bảo đảm tính đại diện và trạng thái mẫu đất. | Lấy mẫu | Còn hiệu lực | Phân biệt mẫu nguyên trạng, không nguyên trạng và mẫu kiểm tra vật liệu. |
| TCVN 4195:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4195%3A2012) | Đất xây dựng – Xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm | Xác định khối lượng riêng đất cát và đất sét. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay bản 1995 | Dùng trong tính chỉ số trạng thái và kiểm soát đất. |
| TCVN 4196:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4196%3A2012) | Đất xây dựng – Xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm | Độ ẩm đất cát và đất sét. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay bản 1995 | Gắn thời điểm lấy mẫu và điều kiện bảo quản với kết quả. |
| TCVN 4197:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4197%3A2012) | Đất xây dựng – Xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm | Xác định Atterberg limits và chỉ số dẻo. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Dùng phân loại đất và đánh giá độ nhạy với nước. |
| TCVN 4198:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4198%3A2014) | Đất xây dựng – Xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm | Phân tích hạt đất cát và đất sét. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay bản 1995 | Chọn sàng hoặc tỷ trọng kế theo cỡ hạt. |
| TCVN 4200:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4200%3A2012) | Đất xây dựng – Xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm | Thử nén một trục không nở hông đối với đất. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay bản 1995 | Phục vụ đánh giá biến dạng và lún. |
| TCVN 4201:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4201%3A2012) | Đất xây dựng – Xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm | Xác định quan hệ độ ẩm–khối lượng thể tích khô. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay bản 1995 | Không nhầm với Proctor theo hệ AASHTO/ASTM nếu thiết bị và năng lượng đầm khác. |
| TCVN 4202:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4202%3A2012) | Đất xây dựng – Xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm | Xác định khối lượng thể tích đất cát và đất sét. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay bản 1995 | Không áp dụng cho đất chứa dăm sạn lớn theo phạm vi tiêu chuẩn. |
| TCVN 9350:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9350%3A2012) | Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ chặt của đất tại hiện trường | Đo nhanh độ chặt/độ ẩm bằng thiết bị phóng xạ. | Phương pháp thử hiện trường | Còn hiệu lực | Yêu cầu hiệu chuẩn, an toàn bức xạ và kiểm chứng bằng phương pháp chuẩn. |
| TCVN 12792:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12792%3A2020) | Vật liệu nền, móng mặt đường – Xác định tỷ số CBR trong phòng thí nghiệm | Đánh giá khả năng chịu tải của đất, đất gia cố và cấp phối dùng nền–móng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Khóa độ ẩm, năng lượng đầm, điều kiện ngâm và khối lượng thể tích khô. |
| TCVN 10544-1:2026 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10544-1%3A2026) | Ô ngăn hình mạng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | Yêu cầu sản phẩm geocell và phương pháp thử. | Tiêu chuẩn sản phẩm/thử | Còn hiệu lực; thay một phần TCVN 10544:2014 | Kiểm soát polymer, mối hàn, kích thước ô, kéo và độ bền môi trường. |
| TCVN 10544-2:2026 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10544-2%3A2026) | Ô ngăn hình mạng – Phần 2: Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu | Ứng dụng geocell trong công trình hạ tầng. | Thiết kế/thi công/nghiệm thu | Còn hiệu lực; thay phần thiết kế–thi công của TCVN 10544:2014 | Chọn loại ô, vật liệu chèn, neo, liên kết và kiểm tra biến dạng theo ứng dụng. |

### 5.17. Vật liệu cách nhiệt và cách âm

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 14217:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14217%3A2025) | Vật liệu cách nhiệt – Bông khoáng cách nhiệt dạng tấm và dạng khối | Yêu cầu kỹ thuật đối với bông khoáng dạng tấm và khối dùng cách nhiệt. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 14218:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14218%3A2025) | Vật liệu cách nhiệt – Bông khoáng cách nhiệt dạng cuộn và dạng cuộn ống | Yêu cầu đối với bông khoáng dạng cuộn, cuộn ống, loại phủ lưới kim loại và loại công nghiệp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 14219:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14219%3A2025) | Vật liệu cách nhiệt – Xác định độ thấm hơi nước của bông khoáng cách nhiệt | Đánh giá khả năng truyền hơi nước. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 14220:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14220%3A2025) | Vật liệu cách nhiệt – Xác định kích thước và khối lượng thể tích của vật liệu dạng tấm và dạng khối | Kiểm tra kích thước và khối lượng thể tích sản phẩm cách nhiệt. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13111:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13111%3A2020) | Sản phẩm chất dẻo xốp cứng dùng cách nhiệt cho công trình xây dựng | Yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt dạng xốp cứng dùng cho công trình. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; tương đương ISO 4898:2018 | — |
| TCVN 8055-1:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8055-1%3A2009) | Vật liệu cách nhiệt – Sản phẩm bông thủy tinh – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước | Xác định kích thước sản phẩm bông thủy tinh. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13961:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13961%3A2024) | Kính xây dựng – Kính và cách âm không khí | Mô tả sản phẩm, xác định tính chất và quy tắc mở rộng kết quả cách âm của kính. | Tiêu chuẩn tính năng | Còn hiệu lực | Dùng cho lựa chọn kính theo yêu cầu cách âm. |

### 5.18. Cửa đi, cửa sổ, hệ vách kính và lắp kính

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 7451:2004 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7451%3A2004) | Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC – Quy định kỹ thuật | Yêu cầu sản phẩm cửa và cửa sổ dùng profile U-PVC. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7452-1:2021 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7452-1%3A2021) | Cửa sổ và cửa đi – Phần 1: Độ lọt khí – Phân cấp và phương pháp thử | Phân cấp và thử độ lọt khí của bộ cửa hoàn chỉnh. | Phương pháp thử và phân cấp | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7452-2:2021 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7452-2%3A2021) | Cửa sổ và cửa đi – Phần 2: Độ kín nước – Phân cấp và phương pháp thử | Phân cấp và thử độ kín nước của bộ cửa hoàn chỉnh. | Phương pháp thử và phân cấp | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7452-3:2021 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7452-3%3A2021) | Cửa sổ và cửa đi – Phần 3: Khả năng chịu tải trọng gió – Phân cấp và phương pháp thử | Phân cấp và thử khả năng chịu áp lực gió. | Phương pháp thử và phân cấp | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7452-4:2004 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7452-4%3A2004) | Cửa sổ và cửa đi – Phần 4: Xác định độ bền góc hàn thanh profile U-PVC | Kiểm tra góc hàn profile U-PVC. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7452-5:2004 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7452-5%3A2004) | Cửa sổ và cửa đi – Cửa đi – Phần 5: Xác định lực đóng | Xác định lực cần thiết để đóng cửa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7452-6:2004 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7452-6%3A2004) | Cửa sổ và cửa đi – Cửa đi – Phần 6: Thử đóng và mở lặp lại | Đánh giá độ bền vận hành lặp lại. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 9366-1:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9366-1%3A2012) | Cửa đi, cửa sổ – Phần 1: Cửa gỗ | Yêu cầu kỹ thuật đối với cửa đi và cửa sổ bằng gỗ. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 9366-2:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9366-2%3A2012) | Cửa đi, cửa sổ – Phần 2: Cửa kim loại | Yêu cầu kỹ thuật đối với cửa đi và cửa sổ bằng kim loại. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 11857:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11857%3A2017) | Đặc trưng nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng – Tính toán chi tiết | Tính hệ số truyền nhiệt và đặc trưng nhiệt của hệ cửa, khung và che nắng. | Phương pháp tính | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13252-1:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13252-1%3A2020) | Thử nghiệm đốt – Cửa đi và cửa chắn ngăn khói – Phần 1 | Thử rò rỉ ở nhiệt độ thường và nhiệt độ mức trung bình. | Phương pháp thử cháy | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13331:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13331%3A2025) | Hệ vách kính – Thiết kế, thi công và nghiệm thu | Yêu cầu tải trọng, chuyển vị, kín nước, kín khí, liên kết, thi công và nghiệm thu hệ vách kính. | Thiết kế/thi công/nghiệm thu | Còn hiệu lực; thay TCVN 13331:2021 | — |
| TCVN 13959-1:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13959-1%3A2024) | Kính xây dựng – Xác định độ bền uốn – Phần 1: Nguyên tắc thử kính | Nguyên tắc chung xác định độ bền uốn của kính. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13959-3:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13959-3%3A2024) | Kính xây dựng – Xác định độ bền uốn – Phần 3: Thử uốn bốn điểm | Thử kính phẳng với mẫu được đỡ tại hai điểm. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13959-4:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13959-4%3A2024) | Kính xây dựng – Xác định độ bền uốn – Phần 4: Kính hình lòng máng | Thử độ bền uốn kính hình lòng máng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13959-5:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13959-5%3A2024) | Kính xây dựng – Xác định độ bền uốn – Phần 5: Thử vòng kép đồng trục | Thử mẫu kính phẳng có diện tích bề mặt thử nhỏ. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13962-2:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13962-2%3A2024) | Kính xây dựng – Lắp dựng kính bằng chất trám kết cấu – Phần 2: Quy tắc lắp dựng | Lắp kính vào khung, cửa hoặc kết cấu mặt bao bằng chất trám kết cấu. | Thi công/lắp dựng | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13964:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13964%3A2024) | Kính xây dựng – Yêu cầu và quy tắc lắp kính đứng và nghiêng | Yêu cầu lắp kính được đỡ cạnh trong khung cố định hoặc đóng mở. | Thiết kế/lắp dựng | Còn hiệu lực | — |

### 5.19. Tấm xi măng sợi và vật liệu lợp dạng tấm

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 8258:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8258%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Yêu cầu kỹ thuật | Tấm phẳng xi măng hoặc silicat canxi gia cường sợi dùng trong xây dựng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-1:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-1%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 1: Kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông góc | Kiểm tra kích thước và hình học. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-2:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-2%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn | Đánh giá cường độ uốn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-3:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-3%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định khối lượng thể tích biểu kiến | Xác định khối lượng thể tích. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-4:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-4%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định co giãn ẩm | Đánh giá thay đổi kích thước do ẩm. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-5:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-5%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ bền ngâm–sấy | Đánh giá độ bền sau chu kỳ ngâm và sấy. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-6:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-6%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định độ thấm nước | Đánh giá khả năng chống thấm nước. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-7:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-7%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 7: Xác định độ bền nước ấm | Đánh giá độ bền trong nước ấm. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-8:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-8%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 8: Xác định độ bền băng giá | Đánh giá độ bền đóng băng–tan băng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8259-9:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8259-9%3A2009) | Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 9: Xác định độ bền mưa–nắng | Đánh giá độ bền chu kỳ nhiệt và mưa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8052-1:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8052-1%3A2009) | Tấm lợp bitum dạng sóng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu sản phẩm tấm lợp bitum dạng sóng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8052-2:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8052-2%3A2009) | Tấm lợp bitum dạng sóng – Phần 2: Phương pháp thử | Thử kích thước, cơ lý, hút nước và độ bền tấm lợp. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8053:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8053%3A2009) | Tấm lợp dạng sóng – Hướng dẫn thiết kế và lắp đặt mái dốc | Nguyên tắc bố trí, liên kết, chồng mí và lắp đặt tấm lợp. | Thiết kế và thi công | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 9188:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9188%3A2024) | Amiăng trắng | Yêu cầu đối với amiăng crizôtin dùng cho sản phẩm xi măng gia cường sợi. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; thay TCVN 9188:2012 | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn TCVN 9188 không ghi năm; áp dụng phiên bản này. |

### 5.20. Chất trám khe, silicon kết cấu và vật liệu mối nối

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 13561:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13561%3A2022) | Vật liệu xảm dạng latex – Yêu cầu kỹ thuật | Vật liệu xảm latex một thành phần dùng chèn kín khe nối công trình. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; tương đương ASTM C834-17 | — |
| TCVN 8266:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8266%3A2009) | Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật | Silicon một hoặc nhiều thành phần đóng rắn hóa học dùng liên kết kết cấu kính và vật liệu xây dựng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8267-1÷6:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8267-1%C3%B76%3A2009) | Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử | Bộ phương pháp thử độ bám dính, kéo, lão hóa nhiệt, tổn hao khối lượng, nứt và phấn hóa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13960-2:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13960-2%3A2024) | Chất trám sử dụng phi kết cấu tại liên kết trong công trình và lối đi bộ – Phần 2: Chất trám cho lắp kính | Yêu cầu chất trám phi kết cấu dùng trong liên kết lắp kính. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |

### 5.21. Vật tư điện, dây và cáp điện công trình

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 6612:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6612%3A2007) | Ruột dẫn của cáp cách điện | Mặt cắt danh nghĩa, kết cấu và điện trở ruột dẫn của cáp điện lực, dây dẫn và dây mềm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; tương đương IEC 60228:2004 | Tiêu chuẩn nền cho dây và cáp điện. |
| TCVN 6610-1:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6610-1%3A2014) | Cáp cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 1: Yêu cầu chung | Yêu cầu chung đối với dây và cáp PVC dùng trong hệ thống điện hạ áp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Áp dụng cùng các phần sản phẩm và phương pháp thử của bộ TCVN 6610. |
| TCVN 6610-2:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6610-2%3A2007) | Cáp cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 2: Phương pháp thử | Phương pháp thử điện, cơ, kích thước và vật liệu cho bộ TCVN 6610. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6610-3:2000 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6610-3%3A2000) | Cáp cách điện bằng PVC đến và bằng 450/750 V – Phần 3: Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định | Dây đơn và cáp không vỏ dùng cho hệ thống đi dây cố định. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6610-5:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6610-5%3A2014) | Cáp cách điện bằng PVC đến và bằng 450/750 V – Phần 5: Cáp mềm, dây mềm | Dây mềm và cáp mềm dùng cho thiết bị và kết nối di động. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6610-6:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6610-6%3A2011) | Cáp cách điện bằng PVC đến và bằng 450/750 V – Phần 6: Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho mối nối chịu uốn | Cáp dẹt/cáp mềm cho thang máy và ứng dụng chịu uốn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6610-7:2014 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6610-7%3A2014) | Cáp cách điện bằng PVC đến và bằng 450/750 V – Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu | Cáp mềm nhiều lõi cho điều khiển, tín hiệu và thiết bị. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 5935-1:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5935-1%3A2013) | Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp từ 1 kV đến 30 kV – Phần 1 | Cáp điện lực dùng cho điện áp danh định 1 kV và 3 kV. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; tương đương IEC 60502-1:2009 | — |
| TCVN 5935-2:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5935-2%3A2013) | Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp từ 1 kV đến 30 kV – Phần 2 | Cáp điện lực dùng cho điện áp danh định từ 6 kV đến 30 kV. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; tương đương IEC 60502-2 | — |
| TCVN 5935-4:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5935-4%3A2013) | Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp từ 1 kV đến 30 kV – Phần 4 | Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện áp 6 kV đến 30 kV. | Tiêu chuẩn sản phẩm và phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6613-1-2:2010 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6613-1-2%3A2010) | Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy – Phần 1-2 | Thử cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây hoặc một cáp bằng nguồn cháy 1 kW. | Phương pháp thử cháy | Còn hiệu lực; tương đương IEC 60332-1-2:2004 | Áp dụng cho yêu cầu cáp chậm cháy/chống cháy lan. |
| TCVN 6614-1-1:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6614-1-1%3A2008) | Phương pháp thử vật liệu cách điện và vỏ bọc cáp – Phần 1-1 | Đo chiều dày, kích thước ngoài và đặc tính cơ. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6614-1-2:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6614-1-2%3A2008) | Phương pháp thử vật liệu cách điện và vỏ bọc cáp – Phần 1-2 | Thử lão hóa nhiệt đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6614-1-4:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6614-1-4%3A2008) | Phương pháp thử vật liệu cách điện và vỏ bọc cáp – Phần 1-4 | Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6614-2-1:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6614-2-1%3A2008) | Phương pháp thử vật liệu cách điện và vỏ bọc cáp – Phần 2-1 | Thử kháng ôzôn, kéo dãn trong lò nhiệt và ngâm dầu đối với hợp chất đàn hồi. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6614-3-1:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6614-3-1%3A2008) | Phương pháp thử vật liệu cách điện và vỏ bọc cáp – Phần 3-1 | Thử nén ở nhiệt độ cao và kháng nứt của hợp chất PVC. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6614-3-2:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6614-3-2%3A2008) | Phương pháp thử vật liệu cách điện và vỏ bọc cáp – Phần 3-2 | Thử tổn hao khối lượng và ổn định nhiệt của hợp chất PVC. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7447-1:2010 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7447-1%3A2010) | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá đặc tính chung và định nghĩa | Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn hệ thống điện hạ áp trong công trình. | Tiêu chuẩn thiết kế | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7447-4-41:2010 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7447-4-41%3A2010) | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: Bảo vệ chống điện giật | Yêu cầu bảo vệ cơ bản và bảo vệ khi có sự cố. | Tiêu chuẩn thiết kế và an toàn | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7447-5-52:2010 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7447-5-52%3A2010) | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây | Lựa chọn tiết diện, khả năng mang dòng, sụt áp, phương pháp đi dây và điều kiện lắp đặt cáp. | Tiêu chuẩn thiết kế và thi công | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7447-5-54:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7447-5-54%3A2015) | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-54: Bố trí nối đất và dây bảo vệ | Nối đất, dây bảo vệ, liên kết đẳng thế và tiết diện dây PE. | Tiêu chuẩn thiết kế và thi công | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7447-5-55:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7447-5-55%3A2015) | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-55: Thiết bị điện khác | Lựa chọn và lắp đặt nguồn hạ áp, tổ máy phát điện và thiết bị điện phụ trợ. | Tiêu chuẩn thiết kế và thi công | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7447-6:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7447-6%3A2011) | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận | Kiểm tra ban đầu, thử nghiệm, đo điện trở cách điện, tính liên tục dây bảo vệ, RCD và hồ sơ nghiệm thu. | Kiểm tra và nghiệm thu | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13724-1:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13724-1%3A2023) | Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 1: Quy tắc chung | Yêu cầu kết cấu, đặc tính kỹ thuật và kiểm tra xác nhận đối với tủ điện hạ áp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; tương đương IEC 61439-1:2020 | — |
| TCVN 13724-2:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13724-2%3A2023) | Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 2: Cụm đóng cắt và điều khiển công suất | Yêu cầu cụ thể đối với tủ phân phối và tủ điều khiển công suất. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 9385:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9385%3A2012) | Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | Hệ thống thu sét, dây dẫn xuống, nối đất và kiểm tra bảo trì chống sét. | Thiết kế, kiểm tra và bảo trì | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7417-1:2010 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7417-1%3A2010) | Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp – Phần 1: Yêu cầu chung | Ống luồn cáp và phụ kiện bảo vệ dây dẫn trong công trình. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn. |
| TCVN 10688:2015 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10688%3A2015) | Quản lý cáp – Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp | Yêu cầu cơ, điện và cháy đối với máng cáp, thang cáp và phụ kiện. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; tương đương IEC 61537:2006 | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn. |
| TCVN 9206:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9206%3A2012) | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế | Lựa chọn và bố trí thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Tiêu chuẩn điện công trình phổ biến. |
| TCVN 9207:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9207%3A2012) | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế | Đường dây, cáp, ống, máng và phương thức đi dây trong công trình. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Tiêu chuẩn điện công trình phổ biến. |
| TCVN 7114-1:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7114-1%3A2008) | Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 1: Trong nhà | Độ rọi, độ chói, hoàn màu và chất lượng chiếu sáng nơi làm việc trong nhà. | Thiết kế chiếu sáng | Còn hiệu lực | Áp dụng cho khu vực làm việc. |
| TCVN 7722-1:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7722-1%3A2017) | Đèn điện – Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm | An toàn, kết cấu, cách điện, nhiệt và thử nghiệm đèn điện. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Tiêu chuẩn nền của bộ đèn điện. |
| TCVN 7722-2-1:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7722-2-1%3A2013) | Đèn điện – Phần 2-1: Đèn điện thông dụng lắp cố định | Yêu cầu cụ thể đối với đèn điện lắp cố định. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Áp dụng cùng TCVN 7722-1. |
| TCVN 7722-2-22:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7722-2-22%3A2013) | Đèn điện – Phần 2-22: Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp | Yêu cầu đèn chiếu sáng sự cố và thoát nạn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Áp dụng cùng QCVN 06 và TCVN 7722-1. |
| TCVN 6188-1:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6188-1%3A2007) | Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và mục đích tương tự – Phần 1 | Yêu cầu an toàn và thử nghiệm ổ cắm, phích cắm đến 440 V và 32 A. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Áp dụng cho phụ kiện điện dân dụng. |
| TCVN 6480-1:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6480-1%3A2008) | Thiết bị đóng cắt dùng cho hệ thống điện cố định trong gia đình – Phần 1 | Yêu cầu chung đối với công tắc và thiết bị đóng cắt lắp cố định. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Áp dụng cho công tắc điện. |
| TCVN 6434-1:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6434-1%3A2018) | Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình – Phần 1 | Yêu cầu đối với MCB dùng cho điện xoay chiều. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Tương đương IEC 60898-1:2015. |
| TCVN 6592-2:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6592-2%3A2009) | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 2: Áptômát | Yêu cầu đối với circuit-breaker công nghiệp/MCCB. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Tương đương hệ IEC 60947-2. |
| TCVN 6950-1:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6950-1%3A2007) | Áptômát tác động bằng dòng dư không có bảo vệ quá dòng (RCCB) – Phần 1 | Yêu cầu chung đối với RCCB. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng bảo vệ dòng rò. |
| TCVN 6951-1:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6951-1%3A2007) | Áptômát tác động bằng dòng dư có bảo vệ quá dòng (RCBO) – Phần 1 | Yêu cầu chung đối với RCBO. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng bảo vệ dòng rò và quá dòng. |
| TCVN 9888-1:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9888-1%3A2013) | Bảo vệ chống sét – Phần 1: Nguyên tắc chung | Nguyên tắc bảo vệ chống sét cho công trình. | Thiết kế | Còn hiệu lực | QCVN 12:2014/BXD viện dẫn. |
| TCVN 9888-2:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9888-2%3A2013) | Bảo vệ chống sét – Phần 2: Quản lý rủi ro | Đánh giá rủi ro sét và xác định cấp bảo vệ. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Áp dụng cùng bộ TCVN 9888. |
| TCVN 9888-3:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9888-3%3A2013) | Bảo vệ chống sét – Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng | Hệ thống chống sét bên ngoài, nối đất và liên kết đẳng thế. | Thiết kế/thi công | Còn hiệu lực | QCVN 12:2014/BXD viện dẫn. |
| TCVN 9888-4:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9888-4%3A2013) | Bảo vệ chống sét – Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong kết cấu | Biện pháp chống xung sét và quá áp cho hệ điện/điện tử. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Áp dụng cho SPD và hệ thống bên trong. |

#### 5.21.1. Nhóm vật tư điện cần quản lý trong hồ sơ công trình

| Nhóm vật tư | Dữ liệu kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- |
| Dây điện dân dụng và dây đơn | Vật liệu ruột dẫn; cấp điện áp; tiết diện; chiều dày cách điện; điện trở ruột dẫn; điện trở cách điện; khả năng chịu điện áp; màu nhận dạng; cháy lan. |
| Cáp điện lực hạ áp | Điện áp U0/U; số lõi; tiết diện; vật liệu ruột dẫn; PVC/XLPE/LSZH; giáp bảo vệ; bán kính uốn; dòng cho phép; sụt áp; nhiệt độ làm việc; thử điện và thử cháy. |
| Cáp trung áp | Điện áp danh định; màn chắn ruột dẫn/cách điện; XLPE; màn chắn kim loại; giáp; mức thử điện áp; phóng điện cục bộ; phụ kiện đầu cáp và hộp nối. |
| Cáp chống cháy, chậm cháy, ít khói không halogen | Cấp chống cháy lan; duy trì mạch khi cháy; mật độ khói; khí axit/halogen; phạm vi hệ thống PCCC, báo cháy, chiếu sáng sự cố và tải ưu tiên. |
| Ống luồn, máng cáp và thang cáp | Vật liệu; kích thước; tải làm việc an toàn; chống ăn mòn; liên tục điện; nối đất; cháy lan; phụ kiện và khoảng cách giá đỡ. |
| Tủ điện, thanh cái và thiết bị đóng cắt | Dòng định mức; khả năng chịu ngắn mạch; IP; nhiệt độ; phân khoang; thanh cái; bảo vệ quá dòng, chạm đất, rò điện; kiểm tra xác nhận tủ. |
| Nối đất và chống sét | Vật liệu điện cực; tiết diện dây PE; điện trở nối đất; liên kết đẳng thế; mối nối; chống ăn mòn; kiểm tra định kỳ. |
| Công tắc, ổ cắm và phụ kiện | Điện áp/dòng định mức; cấp bảo vệ; vật liệu cách điện; độ bền cơ; độ tăng nhiệt; khả năng đóng cắt; điều kiện sử dụng trong nhà/ngoài trời. |

### 5.22. Vật tư cấp nước, thoát nước, nước nóng và chữa cháy bằng nước

Phần này bổ sung dữ liệu hệ thống nước hoàn chỉnh. Các tiêu chuẩn sản phẩm ống, phụ tùng và thiết bị vệ sinh đã được QCVN 16 viện dẫn được giữ tại Mục 5.10; các bảng dưới đây bổ sung tiêu chuẩn thiết kế, thi công, thử nghiệm, thiết bị và dữ liệu kỹ thuật phục vụ phê duyệt vật tư.

#### 5.22.1. Thiết kế, thi công, vận hành và nghiệm thu

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 4513:1988 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4513%3A1988) | Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế | Thiết kế mạng cấp nước lạnh/nóng, nhu cầu dùng nước, lưu lượng tính toán, áp lực, bể và thiết bị trong nhà. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Tiêu chuẩn nền cho hệ cấp nước bên trong. |
| TCVN 4474:1987 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4474%3A1987) | Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế | Thiết kế thoát nước thải, nước mưa, thông hơi, bẫy nước, ống đứng, ống nhánh và thoát nước trong nhà. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Tiêu chuẩn nền cho hệ thoát nước bên trong. |
| TCVN 4519:1988 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+4519%3A1988) | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu | Thi công, lắp đặt, thử kín, súc rửa và nghiệm thu hệ cấp thoát nước trong nhà. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Áp dụng cùng TCVN 4513 và TCVN 4474. |
| TCVN 5576:1991 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5576%3A1991) | Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật | Quản lý vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống cấp thoát nước. | Vận hành và bảo trì | Còn hiệu lực | Áp dụng cho giai đoạn khai thác. |
| TCVN 13606:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13606%3A2023) | Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế | Công trình thu, trạm bơm, nhà máy xử lý nước, mạng đường ống và công trình trên mạng cấp nước. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Tiêu chuẩn cấp nước bên ngoài và hạ tầng. |
| TCVN 7957:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7957%3A2023) | Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế | Thiết kế mới, cải tạo, mở rộng và nâng cấp mạng thoát nước và công trình bên ngoài. | Thiết kế | Còn hiệu lực; thay TCVN 7957:2008 | Áp dụng cho thoát nước mưa, nước thải và công trình mạng. |
| TCVN 13505:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13505%3A2022) | Công trình thủy lợi – Trạm bơm cấp, thoát nước – Yêu cầu thiết kế | Thiết kế trạm bơm cấp nước và thoát nước thuộc phạm vi công trình thủy lợi. | Thiết kế chuyên ngành | Còn hiệu lực | Không nhầm với TCVN 13615:2022 về thủy văn. |
| TCVN 8637:2021 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8637%3A2021) | Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu | Lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu tổ máy bơm có động cơ đặt khô, điện áp dưới 500 V và công suất đến 200 kW. | Lắp đặt và nghiệm thu | Còn hiệu lực; thay TCVN 8637:2011 | Áp dụng theo đúng phạm vi công suất và kiểu bơm. |
| TCVN 8639:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8639%3A2023) | Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm tính năng máy bơm nước. | Tiêu chuẩn thiết bị và thử nghiệm | Còn hiệu lực | Dùng cho phê duyệt và thử nghiệm bơm. |
| TCVN 5641:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5641%3A2012) | Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu | Thi công kết cấu, xử lý mạch, chống thấm và nghiệm thu bể chứa bê tông cốt thép. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực; thay TCVN 5641:1991 | Áp dụng cho bể nước và bể công nghệ phù hợp. |
| TCVN 14396:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14396%3A2025) | Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ – Yêu cầu thiết kế | Công trình và thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn cho nhà ở và cơ sở thuộc phạm vi. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Dùng cho bể tự hoại cải tiến, module và trạm xử lý tại chỗ. |
| TCVN 13982:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13982%3A2024) | Nhà vệ sinh công cộng trong đô thị – Yêu cầu thiết kế | Bố trí thiết bị vệ sinh, cấp nước, thoát nước, thông gió, tiếp cận và vận hành nhà vệ sinh công cộng. | Thiết kế | Còn hiệu lực | Dùng cho công trình vệ sinh công cộng. |
| TCVN 13958:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13958%3A2024) | Bùn thải thoát nước – Yêu cầu kỹ thuật trong quản lý | Thu gom, vận chuyển, lưu giữ và quản lý bùn từ cống, kênh, trạm bơm và công trình xử lý. | Quản lý kỹ thuật | Còn hiệu lực | Áp dụng cho hệ thống thoát nước đô thị và khu dân cư. |

#### 5.22.2. Ống và phụ tùng cấp nước, nước nóng, thoát nước

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 7305-1:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7305-1%3A2008) | Hệ thống ống PE dùng để cấp nước – Phần 1: Quy định chung | Vật liệu, phân loại và yêu cầu chung cho hệ ống PE cấp nước. | Tiêu chuẩn hệ thống | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7305-5:2008 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7305-5%3A2008) | Hệ thống ống PE dùng để cấp nước – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống | Đánh giá khả năng làm việc của ống, phụ tùng và mối nối trong hệ thống. | Tiêu chuẩn hệ thống | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8491-4:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8491-4%3A2011) | Hệ thống ống PVC-U chịu áp – Phần 4: Van | Yêu cầu đối với van PVC-U dùng trong hệ thống cấp nước có áp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8491-5:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8491-5%3A2011) | Hệ thống ống PVC-U chịu áp – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống | Yêu cầu làm việc của hệ thống ống, phụ tùng, van và mối nối. | Tiêu chuẩn hệ thống | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 10097-1:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10097-1%3A2013) | Hệ thống ống PP dùng dẫn nước nóng và lạnh – Phần 1: Quy định chung | Yêu cầu chung, phân loại vật liệu và điều kiện vận hành hệ thống PP. | Tiêu chuẩn hệ thống | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 10097-5:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10097-5%3A2013) | Hệ thống ống PP dùng dẫn nước nóng và lạnh – Phần 5: Sự phù hợp với mục đích của hệ thống | Đánh giá tương thích giữa ống, phụ tùng và mối nối PP. | Tiêu chuẩn hệ thống | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12725:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12725%3A2020) | Ống PVC-O dùng vận chuyển nước có áp – Yêu cầu kỹ thuật | Ống PVC định hướng phân tử và mối nối dùng cho mạng cấp nước có áp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12119:2021 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12119%3A2021) | Hệ thống ống chất dẻo thoát nước thải và chất thải trong tòa nhà – Ống và phụ tùng PVC-U | Hệ ống PVC-U thoát nước nhiệt độ thấp và cao bên trong công trình. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 9070:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9070%3A2012) | Ống nhựa gân xoắn HDPE | Yêu cầu kỹ thuật đối với ống HDPE thành kết cấu dùng thoát nước và chôn ngầm. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 11821-1:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11821-1%3A2017) | Hệ thống ống thành kết cấu chôn ngầm thoát nước không áp – Phần 1: Yêu cầu chung | Yêu cầu chung và đặc tính đối với hệ ống thành kết cấu. | Tiêu chuẩn hệ thống | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 11821-2:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11821-2%3A2017) | Hệ thống ống thành kết cấu chôn ngầm thoát nước không áp – Phần 2 | Ống và phụ tùng có bề mặt trong và ngoài nhẵn – Loại A. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 11821-3:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11821-3%3A2017) | Hệ thống ống thành kết cấu chôn ngầm thoát nước không áp – Phần 3 | Ống và phụ tùng có bề mặt ngoài không nhẵn – Loại B. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 14489:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14489%3A2025) | Ống PVC-U mặt ngoài nhẵn, mặt trong kết cấu xoắn dùng thoát nước | Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra ống PVC-U cấu trúc mới dùng thoát nước. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 9113:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9113%3A2012) | Ống bê tông cốt thép thoát nước | Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra ống bê tông cốt thép dùng cho thoát nước. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 10333-4:2019 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10333-4%3A2019) | Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Phần 4: Giếng thăm hình trụ | Yêu cầu đối với cấu kiện giếng thăm đúc sẵn. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13579-1:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13579-1%3A2022) | Phần đỉnh hố thu và hố ga – Phần 1: Phân loại, yêu cầu và phương pháp thử | Phân cấp tải và yêu cầu chung cho nắp/lưới hố ga, hố thu. | Tiêu chuẩn hệ thống | Còn hiệu lực | — |

#### 5.22.3. Van, đồng hồ, vòi và phụ kiện thiết bị vệ sinh

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 8779-1:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8779-1%3A2011) | Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu đo lường, đặc tính kỹ thuật và phạm vi làm việc của đồng hồ nước. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8779-2:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8779-2%3A2011) | Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 2: Yêu cầu lắp đặt | Lựa chọn đồng hồ, phụ kiện, vị trí, đoạn ống thẳng và vận hành lần đầu. | Lắp đặt | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 8779-3:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8779-3%3A2011) | Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 3: Phương pháp thử và thiết bị | Thử nghiệm đo lường và thiết bị kiểm định đồng hồ nước. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13501:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13501%3A2022) | Vòi nước vệ sinh – Vòi đơn và vòi kết hợp cho hệ thống cấp nước kiểu 1 và kiểu 2 | Kích thước, độ kín, chịu áp, thủy lực, độ bền cơ học, độ bền lâu và âm học. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 11718:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11718%3A2016) | Vòi nước vệ sinh – Ống mềm cấp nước | Yêu cầu đối với dây cấp mềm nối vòi, thiết bị vệ sinh và mạng nước. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 11870-1:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11870-1%3A2017) | Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật | Bộ xả, siphon, phụ kiện thoát và khả năng kín, thoát, chịu nhiệt. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 11870-2:2017 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11870-2%3A2017) | Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh – Phần 2: Phương pháp thử | Thử kín, lưu lượng, nhiệt, cơ học và độ bền phụ kiện thoát. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12494:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12494%3A2018) | Vòi nước tự đóng PN 10 | Yêu cầu đối với vòi tự đóng dùng cho thiết bị vệ sinh. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12495:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12495%3A2018) | Van xả áp lực cho bệ xí và bồn tiểu | Yêu cầu chức năng, lưu lượng, độ kín và độ bền van xả. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12496:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12496%3A2018) | Vòi nước vệ sinh đóng mở bằng điện | Yêu cầu kỹ thuật đối với vòi cảm ứng hoặc điều khiển điện. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12497:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12497%3A2018) | Van cấp nước cho két xả | Yêu cầu kỹ thuật, độ kín, lưu lượng và độ bền van phao/van cấp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 11717:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11717%3A2016) | Vòi nước vệ sinh – Sen vòi | Yêu cầu kỹ thuật chung đối với sen vòi cho hệ cấp nước kiểu 1 và kiểu 2. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12646:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12646%3A2020) | Vòi nước vệ sinh – Lớp phủ mạ điện Ni-Cr | Yêu cầu chất lượng và độ bền lớp mạ niken–crom. | Tiêu chuẩn bề mặt | Còn hiệu lực | — |

#### 5.22.4. Hệ thống chữa cháy bằng nước

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 3890:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+3890%3A2023) | Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí | Trang bị và bố trí họng nước, bình, hệ thống chữa cháy và phương tiện PCCC. | Thiết kế và trang bị | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 7336:2021 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7336%3A2021) | Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt | Thiết kế, lắp đặt sprinkler, drencher và hệ thống nước/bọt tự động. | Thiết kế và lắp đặt | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 6305-1:2007 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6305-1%3A2007) | Hệ thống sprinkler tự động – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler | Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đầu phun sprinkler. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13455:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13455%3A2022) | Ống mềm kim loại kết nối đầu phun sprinkler – Yêu cầu và phương pháp thử | Ống mềm, đầu nối, độ kín, áp lực và tính năng cơ học. | Tiêu chuẩn sản phẩm và thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13657-1:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13657-1%3A2023) | Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Phần 1: Thiết kế và lắp đặt | Thiết kế, bố trí và lắp đặt hệ thống water mist áp suất cao. | Thiết kế và lắp đặt | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 13657-2:2023 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13657-2%3A2023) | Hệ thống chữa cháy phun sương áp suất cao – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử thành phần | Đầu phun, van, bơm, đường ống và thành phần hệ water mist. | Tiêu chuẩn thiết bị và thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 14496:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14496%3A2025) | Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho kho có giá kệ cao trên 5,5 m đến 25 m | Yêu cầu thiết kế hệ thống sprinkler cho nhà kho giá kệ cao thuộc phạm vi. | Thiết kế chuyên biệt | Còn hiệu lực | — |

#### 5.22.5. Dữ liệu kỹ thuật đường ống

| Nhóm vật tư | Vật liệu/cấu tạo | Thông số bắt buộc | Liên kết | Điều kiện sử dụng | Tiêu chuẩn chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ống cấp nước lạnh PE | PE80/PE100; lớp vật liệu; màu/sọc nhận dạng | DN/OD; SDR; PN; nhiệt độ; áp suất; bán kính uốn | Hàn đối đầu, hàn điện trở hoặc phụ tùng cơ khí | Nước sạch; UV; hóa chất; tuổi thọ thiết kế | TCVN 7305; TCVN 12726 |
| Ống PVC-U/PVC-O/PVC-M chịu áp | PVC-U/PVC-O/PVC-M nguyên sinh; cấp vật liệu | DN/OD; PN; chiều dày; độ ôvan; nhiệt độ | Dán keo, gioăng đàn hồi, mặt bích hoặc phụ tùng chuyên dụng | Nước lạnh; chôn ngầm/nổi; tác động UV | TCVN 8491; TCVN 12725; TCVN 11822 |
| Ống PP-R/PP | PP-H, PP-B hoặc PP-R theo hệ thống | Dãy S/SDR; PN; nhiệt độ–áp suất theo thời gian | Hàn nhiệt socket, hàn đối đầu hoặc điện trở | Nước nóng/lạnh; giãn nở nhiệt; chống võng | TCVN 10097 |
| Ống PE-X, PE-RT, PVC-C | Vật liệu và cấp tính năng nhiệt | Áp suất; nhiệt độ; class ứng dụng; tuổi thọ | Ép, siết, hàn hoặc phụ tùng hệ thống | Nước nóng/lạnh; oxy thẩm thấu; bảo ôn | ISO được QCVN 16 viện dẫn hoặc TCVN tương ứng |
| Ống gang dẻo | Cấp gang; lớp lót xi măng; sơn/kẽm bảo vệ | DN; PN; cấp chiều dày; tải đất; ăn mòn | Gioăng push-in, mặt bích hoặc khóa chống tuột | Mạng cấp nước ngoài nhà và chữa cháy | TCVN 10177 |
| Ống thép | Thép đen, mạ kẽm hoặc không gỉ; schedule/chiều dày | DN/NPS; áp lực; ăn mòn; nhiệt độ | Ren, hàn, rãnh, mặt bích | Cấp nước, bơm, chữa cháy; lớp phủ và nối đất | Tiêu chuẩn được thiết kế/hợp đồng chỉ định |
| Ống thoát PVC-U/PP/PE | Vật liệu; cấu trúc thành; độ cứng vòng | DN/OD/ID; SN; chiều dày; nhiệt độ nước thải | Gioăng, dán keo, hàn hoặc khớp nối | Độ dốc; chống võng; thông hơi; tiếng ồn | TCVN 12119; 12304; 12305; 9070; 11821; 14489 |
| Ống bê tông cốt thép/GRP | Cấp bê tông/cốt thép hoặc laminate GRP | DN; cấp tải/SN/PN; độ kín; độ cứng vòng | Gioăng, khớp nối, mối nối mềm | Thoát nước ngoài nhà; tải giao thông; nước ngầm | TCVN 9113; TCVN 9562 |

#### 5.22.6. Dữ liệu kỹ thuật van

| Loại van | Công năng | Dữ liệu kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Van cổng | Cô lập tuyến; không điều tiết thường xuyên | DN, PN, thân, nắp, trục, đĩa, seat, lớp phủ, kiểu ty, mặt bích/gioăng, moment đóng |
| Van bướm | Cô lập/điều tiết | DN, PN, wafer/lug/flange, thân/đĩa/trục/seat, bộ truyền, độ kín hai chiều |
| Van một chiều | Ngăn dòng chảy ngược | Swing/dual plate/silent/ball; áp mở; tổn thất áp; hướng lắp; chống va nước |
| Van giảm áp | Ổn định áp lực sau van | Áp vào/ra, dải chỉnh, lưu lượng, cavitation, pilot, đồng hồ và bypass |
| Van an toàn/xả áp | Bảo vệ quá áp | Áp đặt, lưu lượng xả, vật liệu, chứng nhận hiệu chỉnh và đường xả |
| Van cân bằng/điều khiển | Cân bằng và điều khiển lưu lượng | Dải lưu lượng, Kv/Cv, chênh áp, actuator, tín hiệu điều khiển |
| Van phao | Điều khiển mức bể | DN, PN, phao/cơ cấu, dải áp, lưu lượng, chống đóng nhanh và chống chảy ngược |
| Van xả khí | Xả/nạp khí cho đường ống | Loại đơn/kép/ba chức năng; áp làm việc; kích thước lỗ; vị trí lắp |
| Van xả bùn | Xả cặn tại điểm thấp | DN, PN, vật liệu, cơ cấu vận hành, vị trí và đường xả |
| Van chữa cháy/họng nước | Cấp nước chữa cháy | DN, PN, kiểu góc/thẳng, khớp nối, nắp, độ kín, lưu lượng và nhận dạng |

#### 5.22.7. Dữ liệu kỹ thuật thiết bị cấp thoát nước

| Thiết bị | Dữ liệu kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- |
| Bơm cấp nước | Điểm làm việc Q–H; đường đặc tính; hiệu suất; NPSHr; công suất; tốc độ; vật liệu; phớt; IP; cách điện; VFD; độ ồn/rung; duty/standby |
| Bơm thoát nước/bơm chìm | Lưu lượng; cột áp; kích thước vật rắn; kiểu cánh; mức ngập; cáp; IP68; cảm biến nhiệt/rò; ray dẫn hướng; auto-coupling |
| Bơm tăng áp | Áp đặt; bình tích áp; số bơm; luân phiên; biến tần; cảm biến áp; bypass; chống chạy khô |
| Bơm chữa cháy | Duty point; 150% lưu lượng; áp shutoff; bơm chính/dự phòng/jockey; nguồn; tủ điều khiển; đường test; chứng nhận theo hệ áp dụng |
| Đồng hồ nước | DN; Q1/Q2/Q3/Q4; cấp chính xác; tỷ số R; nhiệt độ; PN; chiều lắp; truyền xung/AMR; chống từ; kiểm định |
| Bể nước sinh hoạt | Dung tích hữu ích; số ngăn; vật liệu; chống thấm; nắp; thông hơi; tràn; xả đáy; lấy mẫu; thang; cảm biến mức; khử trùng |
| Bể nước nóng | Dung tích; áp suất; nhiệt độ; lớp lót; anode; cách nhiệt; van an toàn; giãn nở; tuần hoàn và chống legionella |
| Thiết bị xử lý nước | Công suất; chất lượng vào/ra; vật liệu tiếp xúc; cột lọc/màng; hóa chất; backwash/CIP; nước thải; đo lường; tiêu hao |
| Bể tự hoại/module xử lý nước thải | Công suất; tải BOD/COD/TSS; thời gian lưu; ngăn; thông khí; bùn; chất lượng đầu ra; nguồn điện; mùi/ồn |
| Bẫy mỡ | Lưu lượng; dung tích; hiệu suất giữ mỡ; vật liệu; nắp; thông hơi; xả cặn; vệ sinh và vị trí lắp |

#### 5.22.8. Dữ liệu kỹ thuật thiết bị vệ sinh và phụ kiện

| Nhóm thiết bị | Dữ liệu kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- |
| Bồn cầu/bệ xí | Kiểu thoát, tâm xả, dung tích xả, khả năng làm sạch, bẫy nước, tải tĩnh, phụ kiện két xả, nắp và màu men |
| Chậu rửa/lavabo | Kiểu lắp, kích thước, lỗ vòi, chống tràn, tải, bộ xả, siphon, giá đỡ và khoảng tiếp cận |
| Bồn tiểu | Treo/sàn, cấp nước, van xả/cảm ứng, lưu lượng xả, bẫy nước, chống tràn và vách ngăn |
| Vòi và sen | Kiểu hệ cấp nước, DN, áp suất, lưu lượng, nhiệt độ, cartridge, lớp mạ, độ ồn, dây cấp và van góc |
| Phễu thu sàn | DN xả, lưu lượng, bẫy nước, chống mùi, lưới, vật liệu, cao độ hoàn thiện, chống thấm và access |
| Siphon/bộ xả | DN, lưu lượng, độ kín, chiều sâu bẫy nước, nhiệt độ, khả năng tháo vệ sinh và vật liệu |
| Vòi rửa/van góc | DN, PN, lớp mạ, cơ cấu đóng, dây cấp, độ kín và lưu lượng |
| Thiết bị tiếp cận | Chiều cao, khoảng trống, tay vịn, vòi, phụ kiện và yêu cầu sử dụng cho người khuyết tật theo quy định công trình |

#### 5.22.9. Phụ kiện lắp đặt, giá đỡ, bảo ôn và bảo vệ hệ thống

| Nhóm phụ kiện | Dữ liệu kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- |
| Giá đỡ và treo ống | Vật liệu, lớp mạ, tải, khoảng cách, thanh ren, đai, insert, chống rung, tải động và chống động đất khi yêu cầu |
| Ống lồng/sleeve | Vật liệu, đường kính, vị trí xuyên, khe hở, chống thấm, chống cháy, waterstop và hoàn thiện |
| Khớp nối mềm/chống rung | Kiểu cao su/kim loại, DN, PN, chuyển vị, nhiệt độ, thanh chống giãn và vị trí lắp |
| Bù giãn nở | Hệ số giãn nở, chiều dài tuyến, loop/offset/expansion joint, điểm cố định và điểm dẫn hướng |
| Bảo ôn nước lạnh | Vật liệu, chiều dày, hệ số dẫn nhiệt, lớp chống hơi, chống ngưng tụ, chống cháy và lớp bảo vệ |
| Bảo ôn nước nóng | Nhiệt độ, chiều dày, tổn thất nhiệt, lớp bọc, chống cháy và bảo vệ ngoài trời |
| Nhãn và nhận dạng | Màu hệ thống, mũi tên dòng chảy, tên tuyến, môi chất, áp lực, van, thiết bị và mã tài sản |
| Phụ kiện nối | Keo dán, primer, gioăng, que hàn, bulông, gasket, ren/sealant; tương thích nước sạch, nhiệt độ và áp lực |
| Chống dòng chảy ngược | Air gap, vacuum breaker, double check/RPZ hoặc thiết bị phù hợp mức nguy cơ; vị trí thử và xả |
| Chống va nước | Vận tốc, thời gian đóng van, bình chống va, van giảm áp, air vessel hoặc giải pháp tính toán |

#### 5.22.10. Kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu

| Công tác | Nội dung kiểm soát |
| --- | --- |
| Kiểm tra vật liệu đầu vào | CO/CQ; chứng nhận hợp quy nếu thuộc QCVN 16/TT41; catalogue; tiêu chuẩn; DN/PN/SDR/SN; vật liệu; batch/lot; ngoại quan; nhãn; phụ kiện đồng bộ |
| Thử áp mạng cấp nước | Phân đoạn, bịt kín, điền nước/xả khí, áp thử và thời gian theo tiêu chuẩn/thiết kế; ghi áp đầu–cuối, nhiệt độ, rò rỉ và biến dạng |
| Súc rửa và khử trùng | Lưu lượng/vận tốc súc rửa; hóa chất và nồng độ; thời gian tiếp xúc; xả sạch; mẫu chất lượng nước theo QCVN 01-1:2024/BYT |
| Thử kín thoát nước trong nhà | Nút bịt, cột nước hoặc phương pháp thử; kiểm tra mối nối, bẫy nước, thông hơi, cao độ và độ dốc |
| Kiểm tra mạng thoát nước ngoài nhà | Cao độ, tim tuyến, độ dốc, độ kín, biến dạng ống, lún, hố ga; CCTV hoặc thử xâm nhập/rò rỉ khi quy định |
| Thử bơm | Căn chỉnh, quay tay, chiều quay, rung/ồn, dòng điện, lưu lượng, cột áp, áp hút/đẩy, hiệu suất, bảo vệ và chạy duty/standby |
| Thử bể | Làm sạch; thử kín/watertightness; kiểm tra mạch, chống thấm, tràn, xả, thông hơi, mức nước và khử trùng |
| Kiểm tra đồng hồ | Hướng lắp, đoạn ống thẳng, van cô lập, lọc, niêm chì, chỉ số ban đầu, xung/BMS và giấy kiểm định |
| Kiểm tra thiết bị vệ sinh | Cố định, cao độ, silicone, cấp/xả, lưu lượng, độ kín, xả sạch, chống tràn, bẫy nước và vận hành phụ kiện |
| Thử hệ nước nóng | Áp lực, nhiệt độ, cân bằng tuần hoàn, cách nhiệt, giãn nở, van an toàn, thời gian cấp nước nóng và chống bỏng |
| Thử hệ chữa cháy bằng nước | Hydrostatic test, flushing, test pump, flow/pressure, alarm valve, flow switch, sprinkler, hose reel/hydrant và liên động theo hệ tiêu chuẩn áp dụng |
| Hồ sơ hoàn công | Bản vẽ as-built, biên bản thử, chứng chỉ vật liệu, commissioning, O&M, danh mục van, thông số đặt, phụ tùng dự phòng và đào tạo vận hành |

## 6. TCVN chuyên biệt, tùy chọn hoặc ít phổ biến

Các tiêu chuẩn dưới đây chỉ áp dụng khi công trình có vật liệu, công nghệ hoặc hạng mục tương ứng. Không đưa vào danh mục áp dụng chung nếu dự án không có đối tượng thuộc phạm vi.

### 6.1. Vật liệu chịu lửa, xi măng alumin và vật liệu nhiệt độ cao

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 7569:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7569%3A2022) | Xi măng alumin | Yêu cầu đối với xi măng alumin dùng cho ứng dụng đặc thù và vật liệu chịu lửa. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Không dùng thay xi măng poóc lăng nếu thiết kế không cho phép. |
| TCVN 11915:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+11915%3A2018) | Vật liệu chịu lửa không định hình – Bê tông chịu lửa samốt và cao alumin | Yêu cầu kỹ thuật cho castable chịu lửa. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm soát nhiệt độ làm việc, độ co, cường độ và quy trình sấy. |
| TCVN 10685-3:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10685-3%3A2018) | Vật liệu chịu lửa không định hình – Phần 3 | Đặc trưng và phân loại vật liệu chịu lửa không định hình. | Phân loại | Còn hiệu lực | Nền tảng chọn loại castable, gunning mix, ramming mix. |
| TCVN 10685-4:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10685-4%3A2018) | Vật liệu chịu lửa không định hình – Phần 4 | Xác định độ chảy của bê tông chịu lửa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Kiểm soát tính công tác và lượng nước trộn. |
| TCVN 10685-6:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10685-6%3A2018) | Vật liệu chịu lửa không định hình – Phần 6: Xác định các tính chất cơ lý | Xác định các tính chất cơ lý của vật liệu chịu lửa không định hình. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Ghi nhận chế độ tạo mẫu, dưỡng hộ, sấy/nung và nhiệt độ thử. |
| TCVN 10685-7:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10685-7%3A2024) | Vật liệu chịu lửa không định hình – Phần 7: Thử nghiệm trên các sản phẩm định hình trước | Thử nghiệm sản phẩm chịu lửa không định hình đã được tạo hình trước. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Tương đương bộ ISO 1927; ghi rõ chế độ xử lý nhiệt mẫu. |
| TCVN 10685-8:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10685-8%3A2024) | Vật liệu chịu lửa không định hình – Phần 8: Xác định các tính chất bổ sung | Xác định các tính chất bổ sung của vật liệu chịu lửa không định hình. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Tương đương ISO 1927-8:2012; chọn đúng phép thử theo loại vật liệu. |
| TCVN 6530-4:2016 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+6530-4%3A2016) | Vật liệu chịu lửa – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định độ chịu lửa | Xác định độ chịu lửa của vật liệu. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 6530-4:1999 | Dùng đúng hình dạng mẫu, tốc độ gia nhiệt và tiêu chí kết thúc phép thử. |

### 6.2. Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 8220:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8220%3A2009) | Vải địa kỹ thuật – Xác định độ dày danh định | Đo chiều dày dưới áp lực quy định. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Thông số đầu vào cho tính thoát nước và kiểm soát sản phẩm. |
| TCVN 8221:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8221%3A2009) | Vải địa kỹ thuật – Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích | Áp dụng cho vải dệt, không dệt và sản phẩm địa kỹ thuật tương tự. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Không sử dụng khối lượng đơn vị diện tích như chỉ tiêu duy nhất để chấp nhận. |
| TCVN 8222:2009 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8222%3A2009) | Vải địa kỹ thuật – Lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê | Quy định chung về đại diện lô và xử lý kết quả. | Lấy mẫu | Còn hiệu lực | Mẫu được nhận dạng theo cuộn/lô và hướng máy–ngang máy. |
| TCVN 8871-4:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8871-4%3A2011) | Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – Phần 4 | Xác định lực kháng xuyên thủng thanh. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Dùng khi thiết kế yêu cầu kháng thủng. |
| TCVN 8483:2010 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8483%3A2010) | Vải địa kỹ thuật – Xác định độ dẫn nước theo mặt phẳng | Đo khả năng thoát nước trong mặt phẳng dưới tải nén. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Quan trọng với geocomposite thoát nước. |
| TCVN 9844:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9844%3A2013) | Thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong nền đường đắp trên đất yếu | Yêu cầu thiết kế và kiểm soát thi công. | Thiết kế/thi công | Còn hiệu lực | Các chỉ tiêu gồm cường độ, biến dạng, lọc, phân cách và hư hỏng thi công. |
| TCVN 9842:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9842%3A2013) | Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí | Thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống xử lý nền. | Thiết kế/thi công | Còn hiệu lực | Liên quan bấc thấm, màng kín khí và quan trắc. |
| TCVN 13565:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13565%3A2022) | Ống vải địa kỹ thuật dùng cho kết cấu bảo vệ bờ | Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu geotube. | Sản phẩm/thi công | Còn hiệu lực | Kiểm soát cường độ đường may, lọc, bơm lấp và ổn định bờ. |

### 6.3. Nhựa đường, hỗn hợp asphalt và vật liệu đường bộ

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 8817-1:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8817-1%3A2011) | Nhũ tương nhựa đường axit – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu nhũ tương cationic dùng trong xây dựng đường. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Chọn loại theo thấm bám, dính bám, láng hoặc hỗn hợp nguội. |
| TCVN 8818-1:2011 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8818-1%3A2011) | Nhựa đường lỏng – Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu cutback asphalt. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm soát an toàn dung môi và quy định môi trường. |
| TCVN 13567-1:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13567-1%3A2022) | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Phần 1 | Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Thay cho việc viện dẫn đơn lẻ TCVN 8819 trong hồ sơ mới khi phạm vi phù hợp. |
| TCVN 13567-2:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13567-2%3A2022) | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Phần 2 | Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polymer. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Kiểm soát nhiệt độ, cấp phối, độ chặt và tính năng binder polymer. |
| TCVN 13567-3:2022 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13567-3%3A2022) | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng | Yêu cầu vật liệu, thiết kế hỗn hợp, sản xuất, thi công và nghiệm thu hỗn hợp nhựa bán rỗng. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Chỉ tiêu kiểm soát gồm độ rỗng, nhiệt độ, độ chặt và phạm vi sử dụng. |
| TCVN 13567-5:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13567-5%3A2024) | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 5: Bê tông nhựa chặt dùng nhựa đường thông thường bổ sung SBS bằng phương pháp trộn khô | Yêu cầu cho hỗn hợp bổ sung phụ gia SBS theo phương pháp trộn khô. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Kiểm soát tỷ lệ SBS, phân tán phụ gia, nhiệt độ và tính năng hỗn hợp. |
| TCVN 13567-6:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13567-6%3A2025) | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 6: Bê tông nhựa chặt tái chế nóng tại trạm trộn sử dụng vật liệu cũ trên 25 % đến 50 % | Yêu cầu thiết kế, sản xuất và nghiệm thu bê tông nhựa tái chế nóng với tỷ lệ RAP trên 25 % đến 50 %. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Kiểm soát RAP, binder hồi phục, tính đồng nhất và tính năng hỗn hợp. |
| TCVN 13567-7:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13567-7%3A2025) | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 7: Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng | Yêu cầu thi công và nghiệm thu hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Kiểm soát cấp phối, hàm lượng nhựa, độ chặt và điều kiện rải. |
| TCVN 8863:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+8863%3A2025) | Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu | Yêu cầu vật liệu, rải và nghiệm thu láng nhựa. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Cập nhật tiêu chuẩn láng nhựa cho hồ sơ mới. |
| TCVN 14383-1:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14383-1%3A2025) | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nguội – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa nguội | Yêu cầu vật liệu, sản xuất, thi công và nghiệm thu bê tông nhựa nguội. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Xác định đúng cơ chế đóng rắn và điều kiện đưa vào khai thác. |
| TCVN 14383-2:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14383-2%3A2025) | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nguội – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội phản ứng với nước dùng vá sửa mặt đường trong điều kiện ẩm ướt | Yêu cầu vật liệu vá nguội phản ứng với nước cho điều kiện ẩm. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Kiểm soát độ ẩm, thời gian phát triển cường độ, độ bám và quy trình mở giao thông. |
| TCVN 14339:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14339%3A2025) | Trạm trộn hỗn hợp nhựa nóng – Yêu cầu chung | Yêu cầu chung đối với trạm sản xuất hỗn hợp nhựa nóng. | Thiết bị sản xuất | Còn hiệu lực | Kiểm soát định lượng, nhiệt độ, thu bụi, lưu trữ số liệu và hiệu chuẩn. |
| TCVN 14491:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14491%3A2025) | Hỗn hợp nhựa nóng – Phương pháp ổn định mẫu trong phòng thí nghiệm | Quy định điều hòa/ổn định hỗn hợp trước các phép thử. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Đảm bảo thời gian, nhiệt độ và mức lão hóa mẫu phù hợp mục đích thiết kế. |
| TCVN 14135-1:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14135-1%3A2025) | Cốt liệu dùng trong xây dựng đường bộ – Phương pháp thử – Phần 1 | Lấy mẫu cốt liệu. | Lấy mẫu | Còn hiệu lực | Dùng cho kiểm soát vật liệu đường; có thể tham khảo cho ứng dụng tương tự. |
| TCVN 12884-2:2026 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12884-2%3A2026) | Bột khoáng dùng cho hỗn hợp nhựa – Phần 2: Phương pháp thử | Xác định thành phần hạt, độ ẩm và hệ số thích nước của bột khoáng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 12884-2:2020 | Dùng cùng TCVN 12884-1 và phương án thiết kế hỗn hợp asphalt. |
| TCVN 9973:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9973%3A2013) | Vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng dùng cho mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa – Phương pháp thử | Thử độ kim lún, độ chảy, độ đàn hồi, độ bám dính và tính năng nhiệt. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 9974:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9974%3A2013) | Vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng dùng cho mặt đường bê tông xi măng và bê tông nhựa – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu sản phẩm vật liệu chèn khe thi công nóng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 14659:2026 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14659%3A2026) | Mặt đường bê tông xi măng có khe nối – Sửa chữa – Thi công và nghiệm thu | Yêu cầu vật liệu và quy trình sửa chữa tấm, khe nối và hư hỏng mặt đường bê tông xi măng. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | — |

### 6.4. Thử nghiệm cháy, phản ứng với lửa và chịu lửa

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 9311-1:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9311-1%3A2024) | Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình – Phần 1: Yêu cầu chung | Nguyên tắc thử chịu lửa cấu kiện xây dựng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; thay TCVN 9311-1:2012 | Dùng cùng phần chuyên biệt cho tường, sàn, dầm, cột, cửa hoặc hệ xuyên. |
| TCVN 13524-1:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13524-1%3A2024) | Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt, sinh khói và mất khối lượng – Phần 1 | Phương pháp côn nhiệt lượng và đo sinh khói động. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Hữu ích cho vật liệu hoàn thiện, polymer và cách nhiệt. |
| TCVN 13523-2:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13523-2%3A2024) | Thử nghiệm phản ứng với lửa – Tính lan truyền lửa – Phần 2 | Lan truyền lửa theo phương ngang trên sản phẩm đặt thẳng đứng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Kết quả thuộc hệ phân loại của phương pháp thử tương ứng. |
| TCVN 13522-2:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13522-2%3A2024) | Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với vật liệu phủ sàn – Phần 2 | Xác định lan truyền lửa ở mức thông lượng nhiệt 25 kW/m². | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Liên quan vật liệu sàn, thảm và lớp phủ. |
| TCVN 14104:2025 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14104%3A2025) | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Khả năng chịu lửa và đánh giá sau cháy | Thiết kế/đánh giá chịu lửa và tính toàn vẹn sau cháy. | Thiết kế/đánh giá | Còn hiệu lực | Bổ sung chiều sâu cho kiểm soát vật liệu BTCT theo QCVN 06. |
| TCVN 13249:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13249%3A2020) | An toàn cháy – Từ vựng | Thuật ngữ thống nhất trong thử nghiệm và hồ sơ cháy. | Thuật ngữ | Còn hiệu lực | Tránh nhầm phản ứng với lửa và khả năng chịu lửa. |
| TCVN 12695:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12695%3A2020) | Thử nghiệm phản ứng với lửa đối với sản phẩm xây dựng – Phép thử tính không cháy | Xác định tính không cháy của vật liệu/sản phẩm xây dựng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12696-1:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12696-1%3A2020) | Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy của sản phẩm dưới tác động trực tiếp của ngọn lửa – Phần 1: Hướng dẫn thử | Hướng dẫn lựa chọn và thực hiện phép thử bắt cháy. | Hướng dẫn phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |
| TCVN 12696-2:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12696-2%3A2020) | Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy – Phần 2: Thử nghiệm với nguồn lửa đơn | Đánh giá khả năng bắt cháy dưới tác động nguồn lửa đơn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; tương đương ISO 11925-2:2010 | — |
| TCVN 12696-3:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12696-3%3A2020) | Thử nghiệm phản ứng với lửa – Khả năng bắt cháy – Phần 3: Thử nghiệm với nhiều nguồn lửa | Đánh giá khả năng bắt cháy khi chịu nhiều nguồn lửa. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | — |

### 6.5. Đá nhân tạo – Bộ phương pháp thử cập nhật 2024

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 13943-1:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-1%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 1 | Khối lượng thể tích và độ hút nước. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Tương đương BS EN 14617-1. |
| TCVN 13943-2:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-2%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 2 | Độ bền uốn dưới tải trọng tập trung. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Tương đương BS EN 14617-2. |
| TCVN 13943-4:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-4%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 4 | Độ chịu mài mòn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Quan trọng cho sàn và bề mặt lưu lượng cao. |
| TCVN 13943-5:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-5%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 5 | Độ bền đóng băng–tan băng. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Chỉ tiêu cần thiết với ngoại thất hoặc vùng có chu kỳ nhiệt phù hợp. |
| TCVN 13943-6:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-6%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 6 | Độ bền sốc nhiệt. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Kiểm soát thay đổi tính chất sau chu kỳ nhiệt. |
| TCVN 13943-8:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-8%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 8 | Độ bền lỗ chốt. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Quan trọng với hệ ốp khô dùng chốt/neo. |
| TCVN 13943-10:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-10%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 10 | Độ bền hóa học và khả năng chống bám bẩn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Đặc biệt lưu ý đá chứa calcium carbonate. |
| TCVN 13943-11:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-11%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 11 | Hệ số giãn nở nhiệt dài. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Đầu vào thiết kế khe và liên kết. |
| TCVN 13943-15:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-15%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 15 | Cường độ chịu nén. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Không thay thế kiểm tra uốn cho tấm mỏng. |
| TCVN 13943-16:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13943-16%3A2024) | Đá nhân tạo – Phần 16 | Kích thước, đặc điểm hình học và chất lượng bề mặt. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Dùng cho kiểm tra lô và dung sai lắp đặt. |

### 6.6. Nhôm, lớp phủ bảo vệ và kiểm soát bề mặt

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 12513-1:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12513-1%3A2018) | Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực – Phần 1 | Điều kiện kỹ thuật kiểm tra và cung cấp thanh, ống và sản phẩm định hình. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực; thay TCVN 5838:1994 | Áp dụng cho thanh, ống và profile; kết hợp tiêu chuẩn hợp kim, dung sai và xử lý bề mặt. |
| TCVN 9276:2012 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9276%3A2012) | Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra và giám sát thi công | Chuẩn bị bề mặt, thi công, kiểm tra và nghiệm thu hệ sơn. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Dữ liệu kiểm soát gồm hệ sơn, DFT, điều kiện môi trường và phép thử bề mặt. |
| TCVN 5670:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+5670%3A2020) | Sơn và vecni – Tấm chuẩn để thử | Chuẩn bị tấm chuẩn cho phép thử sơn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực | Bảo đảm nền thử phù hợp sản phẩm và mục đích. |
| TCVN 9760:2013 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9760%3A2013) | Sơn và vecni – Xác định độ dày màng | Đo độ dày màng ướt, màng khô và lớp bột chưa đóng rắn. | Phương pháp thử | Còn hiệu lực; tương đương ISO 2808:2007 | Chọn đúng phương pháp theo loại nền và hệ lớp phủ. |

### 6.7. Vật liệu tuần hoàn, chất thải công nghiệp và xi măng đặc thù

| Mã tiêu chuẩn | Tên/chủ đề | Phạm vi chính | Loại | Trạng thái | Quan hệ áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCVN 13169:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13169%3A2020) | Chất thải rắn – Xử lý hỗn hợp vôi, tro bay và chất thải kim loại nặng | Ứng dụng chèn lấp kết cấu và các ứng dụng xây dựng. | Xử lý/tái sử dụng | Còn hiệu lực | Không thay thế đánh giá môi trường, thôi nhiễm và điều kiện cấp phép. |
| TCVN 13170:2020 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13170%3A2020) | Chất thải rắn – Đặc tính tro bay để đánh giá khả năng ứng dụng | Đặc trưng tro bay cho các hướng sử dụng tiềm năng. | Đặc trưng vật liệu | Còn hiệu lực | Phân biệt với yêu cầu sản phẩm tro bay TCVN 10302 và quản lý rủi ro TT41. |
| TCVN 14136:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14136%3A2024) | Tro bay làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng | Áp dụng cho tro bay làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói nung và clinker xi măng poóc lăng. | Tiêu chuẩn nguyên liệu | Còn hiệu lực | Áp dụng cho tro bay đáp ứng phân định môi trường và yêu cầu quản lý chất lượng tương ứng. |
| TCVN 14325:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14325%3A2024) | Hỗn hợp thạch cao phospho làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung | Yêu cầu đối với hỗn hợp phosphogypsum dùng san lấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Nhóm rủi ro cao theo TT41; kiểm soát kim loại, chất hòa tan, môi trường và truy xuất nguồn. |
| TCVN 14326:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+14326%3A2024) | Hỗn hợp thạch cao phospho làm vật liệu cho nền, móng đường giao thông – Yêu cầu chung | Yêu cầu cho hỗn hợp phosphogypsum dùng trong nền, móng đường. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Dùng cùng thiết kế nền–móng, CBR, độ chặt và đánh giá môi trường. |
| TCVN 13946:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13946%3A2024) | Vật liệu san lấp tái chế từ phế thải phá dỡ công trình | Yêu cầu vật liệu san lấp tái chế từ chất thải xây dựng và phá dỡ. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Kiểm soát phân loại đầu vào, tạp chất, CBR, thôi nhiễm và giới hạn sử dụng. |
| TCVN 13947:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13947%3A2024) | Xi măng xỉ siêu sunfat | Yêu cầu xi măng supersulfated slag cement. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Xi măng đặc thù; xác định theo thiết kế độ bền lâu và tương thích. |
| TCVN 12249:2018 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12249%3A2018) | Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp | Yêu cầu kỹ thuật đối với tro xỉ dùng san lấp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Được QCVN 16:2023/BXD viện dẫn | QCVN 16:2023/BXD viện dẫn đúng phiên bản ghi năm. |
| TCVN 13150-3:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13150-3%3A2024) | Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ – Phần 3 | Tái chế nông sử dụng nhựa đường bọt và xi măng. | Thi công và nghiệm thu | Còn hiệu lực | Kiểm soát vật liệu tái chế, độ ẩm, chất kết dính và tính năng lớp. |
| TCVN 13906:2024 (https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13906%3A2024) | Xỉ thép làm vật liệu san lấp – Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu đối với xỉ thép sử dụng làm vật liệu san lấp. | Tiêu chuẩn sản phẩm | Còn hiệu lực | Thuộc nhóm sản phẩm rủi ro cao theo Thông tư 41/2026/TT-BXD. |

## 7. Tiêu chuẩn nước ngoài được QCVN Việt Nam viện dẫn trực tiếp

| Tiêu chuẩn | Nội dung | Đối tượng | Mức áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 1096-1:2012 (E) | Kính phủ – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại | Kính phản quang và Low-E | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản; dùng edition này khi đánh giá theo QCVN. |
| EN 12898:2019 | Kính xây dựng – xác định độ phát xạ | Kính Low-E | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| BS EN 14617-1:2013 | Đá nhân tạo – khối lượng thể tích và hút nước | Đá nhân tạo chất kết dính hữu cơ | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| BS EN 14617-2:2016 | Đá nhân tạo – độ bền uốn | Đá nhân tạo chất kết dính hữu cơ | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| BS EN 14617-4:2012 | Đá nhân tạo – độ bền mài mòn | Đá nhân tạo chất kết dính hữu cơ | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| BS EN 14617-10:2012 | Đá nhân tạo – độ bền hóa học | Đá nhân tạo chất kết dính hữu cơ | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| ISO 4435:2003 | Hệ thống ống PVC-U thoát nước chôn ngầm không chịu áp | Ống và phụ tùng PVC-U | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| ISO 15875-2:2003 | Hệ thống ống PE-X nước nóng và lạnh – ống | Ống PE-X | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| ISO 15877-2:2009 | Hệ thống ống PVC-C nước nóng và lạnh – ống | Ống PVC-C | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| ISO 22391-2:2009 | Hệ thống ống PE-RT nước nóng và lạnh – ống | Ống PE-RT | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |
| ASTM C471M-20a | Phân tích hóa học thạch cao và sản phẩm thạch cao | Tấm thạch cao/panel thạch cao | QCVN 16 viện dẫn đúng phiên bản. |

## 8. Tiêu chuẩn nước ngoài phổ biến, áp dụng theo hợp đồng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật

Các tiêu chuẩn trong mục này không mặc nhiên bắt buộc. Chúng trở thành tiêu chuẩn áp dụng khi được hợp đồng, thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hồ sơ phê duyệt vật liệu viện dẫn. Phải khóa edition cụ thể và dùng đồng bộ trong cùng hệ tiêu chuẩn.

| Tiêu chuẩn/bộ tiêu chuẩn | Nhóm | Ứng dụng | Chú thích áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 679; ISO 9597 | Xi măng | Cường độ, thời gian đông kết và độ ổn định | Phổ biến; nhiều TCVN được xây dựng tương đương. Ưu tiên TCVN khi đã có. |
| ISO 13006; ISO 10545 series | Gạch gốm ốp lát | Phân loại sản phẩm và phương pháp thử | Phổ biến; dùng đồng bộ với TCVN 13113 và TCVN 6415 khi hồ sơ Việt Nam yêu cầu. |
| ISO 4427; ISO 1452; ISO 2531; ISO 10639 | Hệ thống ống | PE, PVC-U, gang dẻo và GRP | Phổ biến trong hồ sơ nhà sản xuất; không thay QCVN/TCVN bắt buộc. |
| ISO 12944 series | Sơn bảo vệ kết cấu thép | Phân loại môi trường, thiết kế hệ sơn và độ bền | Phổ biến ở dự án công nghiệp và kết cấu thép. |
| EN 197-1; EN 206; EN 12620 | Xi măng, bê tông và cốt liệu | Yêu cầu sản phẩm, sản xuất và sự phù hợp | Phổ biến ở dự án dùng hệ EN; phải dùng đồng bộ, không trộn tiêu chí với TCVN. |
| EN 771 series; EN 998 series | Gạch xây và vữa | Yêu cầu sản phẩm | Phổ biến ở sản phẩm nhập khẩu châu Âu. |
| EN 10080; EN 1090 series | Thép cốt và kết cấu thép | Yêu cầu thép cốt, chế tạo và đánh giá phù hợp kết cấu thép | Phổ biến ở dự án dùng Eurocode/CE. |
| EN 13501 series; EN 1363/1364/1365 series | An toàn cháy | Phân loại phản ứng với lửa và thử chịu lửa | Phổ biến; sử dụng theo QCVN 06 và phương án phân loại được chấp nhận. |
| Eurocodes EN 1990–EN 1999 | Thiết kế kết cấu | Cơ sở thiết kế, tải trọng, bê tông, thép, liên hợp, gỗ, xây, địa kỹ thuật, động đất và nhôm | Dùng theo hợp đồng; khóa toàn bộ hệ và National Annex áp dụng. |
| ASTM C150/C150M-24; C595/C595M; C1157/C1157M | Xi măng | Xi măng poóc lăng, hỗn hợp và theo tính năng | Phổ biến trong dự án Mỹ; không thay QCVN 16. |
| ASTM C33/C33M; C39/C39M; C143/C143M; C494/C494M; C618; C989/C989M | Bê tông và phụ gia | Cốt liệu, nén mẫu trụ, độ sụt, phụ gia hóa học, tro bay và xỉ | Phổ biến; phải thống nhất hình dạng mẫu và tiêu chí nghiệm thu. |
| ASTM A36/A36M; A500/A500M; A572/A572M; A615/A615M; A706/A706M | Thép kết cấu và thép cốt | Mác thép, cơ tính và sản phẩm | Phổ biến ở dự án dùng vật liệu theo ASTM. |
| ASTM C920; E84; E119 | Chất trám và cháy | Sealant, cháy bề mặt và chịu lửa | Phổ biến; không quy đổi trực tiếp giữa hệ ASTM và EN nếu không có căn cứ. |
| ACI CODE-318-25; ACI SPEC-301; ACI 305; ACI 306; ACI 347; ACI CODE-562 | Bê tông | Thiết kế, thi công, thời tiết nóng/lạnh, cốp pha và sửa chữa | Phổ biến ở dự án quốc tế; ACI 318-25 là edition mới năm 2025. |
| IEC 60364 series | Hệ thống điện hạ áp | Thiết kế, lắp đặt và kiểm tra | Rất phổ biến; nhiều phần đã được chấp nhận thành TCVN 7447. |
| IEC 60227; IEC 60228; IEC 60502 | Dây và cáp điện | Cáp PVC, ruột dẫn và cáp lực 1–30 kV | Rất phổ biến; ưu tiên TCVN tương đương khi đã ban hành. |
| IEC 60331; IEC 60332; IEC 60754; IEC 61034 | Cáp chống cháy/LSZH | Duy trì mạch, cháy lan, khí axit và mật độ khói | Phổ biến cho cáp PCCC, chiếu sáng sự cố và tải ưu tiên. |
| IEC 60598; IEC 60884; IEC 60898; IEC 60947; IEC 61008; IEC 61009; IEC 61439 | Thiết bị điện | Đèn, ổ cắm, MCB, thiết bị đóng cắt, RCCB/RCBO và tủ điện | Phổ biến; nhiều phần đã có TCVN tương đương. |
| NFPA 13; NFPA 20; NFPA 70 (NEC 2026); NFPA 72; NFPA 101 | PCCC và điện | Sprinkler, bơm chữa cháy, điện, báo cháy và an toàn sinh mạng | Phổ biến ở dự án FDI; chỉ dùng khi được hồ sơ áp dụng và vẫn phải tuân QCVN Việt Nam. |
| JIS A 5308; JIS G 3112; JIS A 5373 | Bê tông, thép cốt và cấu kiện đúc sẵn | Vật liệu/sản phẩm theo hệ JIS | Phổ biến ở dự án Nhật Bản; đối chiếu với QCVN và TCVN. |

### 8.1. Hệ thống cấp thoát nước và chữa cháy bằng nước

| Tiêu chuẩn/bộ tiêu chuẩn | Nhóm | Ứng dụng | Chú thích áp dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 4064 series | Đồng hồ nước | Yêu cầu đo lường, lắp đặt và thử nghiệm đồng hồ nước lạnh/nóng | Phổ biến; TCVN 8779 được xây dựng trên cơ sở bộ ISO này. |
| ISO 4427; ISO 1452; ISO 15874; ISO 15875; ISO 15877; ISO 22391 | Ống cấp nước | PE, PVC-U, PP, PE-X, PVC-C và PE-RT | Dùng đồng bộ theo hệ sản phẩm; ưu tiên TCVN tương đương khi đã ban hành. |
| ISO 2531; EN 545; EN 598 | Ống gang dẻo | Cấp nước và thoát nước | Phổ biến cho ống gang dẻo nhập khẩu; phải xác định lớp lót, coating, joint và PN. |
| ISO 9906 | Máy bơm | Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực | Phổ biến trong FAT/SAT bơm; khóa cấp dung sai thử. |
| EN 806 series | Cấp nước trong công trình | Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống nước sinh hoạt | Phổ biến ở dự án châu Âu. |
| EN 1717 | Chống ô nhiễm nước sạch | Phân loại nguy cơ và thiết bị chống dòng chảy ngược | Dùng để chọn air gap, check valve và backflow preventer. |
| EN 12056 series | Thoát nước tự chảy trong công trình | Thoát nước thải, nước mưa, trạm bơm và lắp đặt | Phổ biến ở dự án dùng hệ EN. |
| EN 752 | Thoát nước bên ngoài công trình | Quản lý và thiết kế hệ thống cống bên ngoài | Áp dụng theo hợp đồng; không thay TCVN 7957. |
| EN 1074 series | Van cấp nước | Yêu cầu và thử nghiệm van dùng trong hệ thống cấp nước | Phổ biến cho van nhập khẩu châu Âu. |
| EN 12201; EN 1401 | Ống nhựa | PE cấp nước và PVC-U thoát nước chôn ngầm | Áp dụng đồng bộ theo hệ EN. |
| NSF/ANSI/CAN 61 | Vật liệu tiếp xúc nước uống | Ảnh hưởng sức khỏe của ống, van, coating, gasket, vòi và thiết bị xử lý | Phổ biến cho vật tư tiếp xúc trực tiếp với nước uống. |
| NSF/ANSI/CAN 372 | Hàm lượng chì | Xác nhận vật tư đường nước có hàm lượng chì thấp | Phổ biến cho van, vòi và phụ kiện nước uống. |
| AWWA C200/C210/C213 | Ống thép và lớp phủ | Ống thép nước, sơn epoxy lỏng và epoxy liên kết nóng chảy | Phổ biến ở mạng cấp nước và trạm bơm. |
| AWWA C500-series; C600; C651 | Van, lắp đặt gang dẻo và khử trùng | Van nước, lắp đặt ống gang dẻo và khử trùng đường ống | Phổ biến ở hạ tầng cấp nước. |
| AWWA C900/C905/C906/C950 | Ống áp lực | PVC, PE và GRP dùng cho cấp nước | Dùng theo hợp đồng hoặc yêu cầu nhà cung cấp. |
| ASME B16.5; B16.9; B16.11; B16.34 | Phụ kiện kim loại | Mặt bích, phụ kiện hàn, phụ kiện ren/socket và van | Phổ biến ở trạm bơm, phòng máy và đường ống thép. |
| ASTM D1785; D2241; D2466; D2665; D3034 | Ống PVC | Ống áp lực, phụ tùng và thoát nước | Phổ biến ở sản phẩm theo ASTM; không trộn với kích thước ISO/TCVN. |
| ASTM F441; F876; F877 | Nước nóng/lạnh | PVC-C, PE-X và hệ phụ tùng | Dùng cho sản phẩm hệ Mỹ. |
| NFPA 13; NFPA 20; NFPA 22; NFPA 24; NFPA 25 | Chữa cháy bằng nước | Sprinkler, bơm, bể, mạng tư nhân và kiểm tra bảo trì | Phổ biến ở dự án FDI; áp dụng cùng QCVN 06 và hồ sơ PCCC được phê duyệt. |

## 9. Tiêu chuẩn nước ngoài tùy chọn, chuyên biệt hoặc ít phổ biến

| Tiêu chuẩn/bộ tiêu chuẩn | Lĩnh vực | Ứng dụng | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS D1.1/D1.1M | Hàn kết cấu thép | Thiết kế và kiểm tra liên kết hàn | Tùy chọn; thường gặp ở nhà thép, công nghiệp và dự án Mỹ. |
| ASME B31.1; ASME B31.3 | Đường ống công nghệ | Power piping và process piping | Chuyên biệt; không áp dụng cho hệ cấp thoát nước dân dụng thông thường. |
| API 5L; API 650; API 620 | Dầu khí và bồn chứa | Ống tuyến và bồn thép | Ít phổ biến trong xây dựng dân dụng; chỉ dùng cho dầu khí/công nghiệp. |
| AMPP/SSPC SP series; PA 2 | Chuẩn bị bề mặt và sơn | Phun cát, làm sạch và đo chiều dày màng | Chuyên biệt cho kết cấu thép/công nghiệp. |
| UL 94; UL 263; UL 1479; UL 2196 | Vật liệu polymer và cháy | Cháy nhựa, chịu lửa cấu kiện, hệ xuyên cháy và cáp duy trì mạch | Dùng khi hệ sản phẩm có chứng nhận UL; không tự thay phân loại QCVN 06. |
| FM Approvals standards | PCCC và vật liệu mái | Thiết bị chữa cháy, mái và sản phẩm được FM phê duyệt | Tùy chọn; thường gặp ở công trình bảo hiểm quốc tế. |
| AASHTO M/T series | Đường và cầu | Vật liệu và phương pháp thử giao thông | Chuyên biệt cho dự án giao thông dùng hệ AASHTO. |
| ASCE/SEI 7; IBC | Tải trọng và quy chuẩn công trình Mỹ | Tải trọng, tổ hợp và yêu cầu công trình | Tùy chọn theo dự án; không thay QCVN/TCVN Việt Nam. |
| DIN 18531–18535 | Chống thấm | Mái, ban công, nội thất, đất và bể | Ít phổ biến; dùng với hệ vật liệu Đức và phải áp dụng đồng bộ. |
| AS/NZS 3000; AS/NZS 3500 | Điện và cấp thoát nước | Wiring Rules và plumbing/drainage | Ít phổ biến; chủ yếu dự án Úc/New Zealand. |
| GB/T; GB 500-series; KS; GOST | Sản phẩm/kết cấu theo quốc gia | Vật liệu nhập khẩu hoặc dự án theo hệ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga | Chỉ dùng khi hợp đồng chỉ định và có bảng đối chiếu với yêu cầu Việt Nam. |

### 9.1. Cấp thoát nước và plumbing chuyên biệt

| Tiêu chuẩn/bộ tiêu chuẩn | Lĩnh vực | Ứng dụng | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- |
| International Plumbing Code (IPC) | Hệ thống plumbing | Cấp nước, thoát nước, thông hơi, thiết bị vệ sinh | Tùy chọn; thường gặp ở dự án Mỹ hoặc tư vấn quốc tế. |
| Uniform Plumbing Code (UPC) | Hệ thống plumbing | Thiết kế và lắp đặt cấp thoát nước | Tùy chọn; không áp dụng đồng thời lẫn lộn với IPC. |
| AS/NZS 3500 series | Cấp thoát nước | Water services, sanitary plumbing, stormwater và heated water | Ít phổ biến; dùng cho dự án Úc/New Zealand. |
| JWWA standards | Cấp nước | Ống, van, coating và phụ kiện theo Hiệp hội Công trình Nước Nhật Bản | Chuyên biệt cho sản phẩm/dự án Nhật Bản. |
| WRAS requirements | Nước uống | Đánh giá vật liệu và thiết bị tiếp xúc với nước | Tùy chọn; thường dùng cho sản phẩm vào thị trường Anh. |
| MSS SP series; API 598 | Van công nghiệp | Kết cấu, kích thước và thử áp/độ kín van | Chuyên biệt cho van thép và hệ công nghiệp. |
| DIN 1988; DIN EN 806 | Cấp nước trong nhà | Thiết kế và vận hành hệ cấp nước theo hệ Đức | Ít phổ biến; dùng đồng bộ với hệ DIN/EN. |
| BS 8558 | Nước sinh hoạt trong nhà | Hướng dẫn thiết kế, lắp đặt, thử và vận hành | Tùy chọn cho dự án theo hệ Anh. |

## 10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn và văn bản thay thế

| Tài liệu cũ | Tài liệu hiện hành/thay thế | Chủ đề | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| QCVN 16:2019/BXD | QCVN 16:2023/BXD | Sản phẩm, hàng hóa VLXD | Bản 2019 hết hiệu lực từ 01/01/2024 |
| Thông tư 10/2024/TT-BXD | Thông tư 41/2026/TT-BXD | Quản lý chất lượng VLXD | TT10/2024 bị bãi bỏ từ 01/07/2026 |
| TCVN 2737:1995 | TCVN 2737:2023 | Tải trọng và tác động | Dùng bản 2023 cho hồ sơ mới |
| TCVN 5574:2012 | TCVN 5574:2018 | Thiết kế kết cấu bê tông và BTCT | Bản 2012 hết hiệu lực |
| TCVN 5575:2012 | TCVN 5575:2024 | Thiết kế kết cấu thép | Dùng bản 2024 |
| TCVN 9340:2012 | TCVN 14586:2025 | Hỗn hợp bê tông – Yêu cầu kỹ thuật | Bản 9340 đã bị thay thế |
| TCVN 10303:2014 | TCVN 10303:2025 | Đánh giá cường độ bê tông trên mẫu đúc | Dùng bản 2025 |
| TCVN 9341:2012 | TCVN 14334:2025 | Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu | Bản 2012 hết hiệu lực |
| TCVN 4085:2011 | TCVN 4085:2025 | Kết cấu gạch đá – Thi công và nghiệm thu | Dùng bản 2025 |
| TCVN 7737:2007 | TCVN 7737:2023 | Đặc tính quang học và năng lượng của kính | QCVN 16 viện dẫn bản có năm 2007: không tự thay khi đánh giá hợp quy |
| TCVN 6067:2004 | TCVN 6067:2018 | Xi măng poóc lăng bền sun phát | Dùng bản 2018 |
| TCVN 6068:2004 | TCVN 6068:2020 | Độ nở sun phát | Dùng bản 2020 |
| TCVN 3105:1993 | TCVN 3105:2022 | Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu bê tông | Dùng bản 2022 |
| TCVN 9114:2012 | TCVN 9114:2019 | Sản phẩm BTCT ứng lực trước | Bản 2012 hết hiệu lực |
| TCVN 9115:2012 | TCVN 9115:2019 | Kết cấu BTCT lắp ghép | Bản 2012 hết hiệu lực |
| TCVN 9311-1:2012 | TCVN 9311-1:2024 | Thử nghiệm chịu lửa – Yêu cầu chung | Dùng bản 2024 |
| TCVN 5838:1994 | TCVN 12513-1:2018 | Nhôm và hợp kim nhôm định hình | Bản 1994 hết hiệu lực |
| TCVN 1651-3:2008 | TCVN 1651-3:2018 | Lưới thép hàn | Dùng bản 2018 |
| TCVN 8826:2011 | TCVN 8826:2024 | Phụ gia hóa học cho bê tông | Dùng bản 2024 |
| TCVN 12884-2:2020 | TCVN 12884-2:2026 | Bột khoáng cho hỗn hợp nhựa – Phương pháp thử | Dùng bản 2026 |
| TCVN 10544:2014 | TCVN 10544-1:2026 và TCVN 10544-2:2026 | Ô ngăn hình mạng | Tách yêu cầu sản phẩm/thử và thiết kế/thi công/nghiệm thu |
| TCVN 7624:2007; TCVN 7625:2007 | TCVN 14133:2024 | Gương kính nổi tráng bạc dùng trong nhà | Hai bản 2007 đã được thay thế |
| TCVN 6530-4:1999 | TCVN 6530-4:2016 | Độ chịu lửa vật liệu chịu lửa | Dùng bản 2016 |
| TCVN 8257-3/-5/-6:2009 | TCVN 8257-3/-5/-6:2023 | Phương pháp thử tấm thạch cao | QCVN 16 viện dẫn không ghi năm; dùng phiên bản hiện hành |

| TCVN 13331:2021 | TCVN 13331:2025 | Hệ vách kính – Thiết kế, thi công và nghiệm thu | Dùng bản 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCVN 8653-1÷5:2012 | TCVN 8653-1÷5:2024 | Phương pháp thử sơn tường dạng nhũ tương | Bộ tiêu chuẩn 2012 hết hiệu lực |
| TCVN 7452-1:2004; TCVN 7452-2:2004; TCVN 7452-3:2004 | TCVN 7452-1:2021; TCVN 7452-2:2021; TCVN 7452-3:2021 | Độ lọt khí, kín nước và chịu tải trọng gió của cửa | Dùng bộ 2021 cho hồ sơ mới |
| TCVN 8054:2009 | Không có quan hệ thay thế trực tiếp được công bố | Bông thủy tinh cách nhiệt – Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu chuẩn bị hủy ngày 29/04/2025; áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm hiện hành phù hợp |
| TCVN 3120:1993 | TCVN 3120:2022 | Cường độ kéo khi bửa của bê tông | Dùng bản 2022 |

| TCVN 7957:2008 | TCVN 7957:2023 | Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài | Dùng bản 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCVN 5641:1991 | TCVN 5641:2012 | Bể chứa bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu | Dùng bản 2012 |
| TCVN 12119:2018 | TCVN 12119:2021 | Ống PVC-U thoát nước trong tòa nhà | Bản 2018 đã được thay thế |
| TCVN 8637:2011 | TCVN 8637:2021 | Máy bơm nước – Lắp đặt và nghiệm thu | Dùng bản 2021 |
| TCVN 7336:2003 | TCVN 7336:2021 | Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt | Dùng bản 2021 |

### 10.1. Quy chuẩn cần loại khỏi danh mục hiện hành

| Tài liệu | Trạng thái | Nội dung xử lý |
| --- | --- | --- |
| QCVN 10:2014/BXD | Hết hiệu lực theo VSQI | Không dùng như quy chuẩn hiện hành. |
| QCVN 04:2021/BXD – Sửa đổi 01:2026 | Chưa hiệu lực tại tháng 07/2026 | Áp dụng từ 15/12/2026. |
| QCVN 01:2026/BXD | Chưa hiệu lực tại tháng 07/2026 | Áp dụng từ 01/01/2027. |

## 11. Nguồn dữ liệu chính thức

| Nguồn | Địa chỉ |
| --- | --- |
| QCVN 16:2023/BXD gốc | https://moc.gov.vn/Images/editor/files/Quy%20Chu%E1%BA%A9n/QCVN%2016-2023.pdf |
| Cổng văn bản Chính phủ | https://vanban.chinhphu.vn/ |
| Bộ Xây dựng | https://moc.gov.vn/ |
| Cổng tiêu chuẩn xây dựng VSQI | https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/ |
| Cổng tiêu chuẩn VSQI | https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/ |
| Tra cứu tiêu chuẩn quốc gia | https://tracuu.tcvn.vn/ |
| ISO | https://www.iso.org/ |
| IEC | https://www.iec.ch/ |
| ASTM International | https://www.astm.org/ |
| American Concrete Institute | https://www.concrete.org/ |
| NFPA | https://www.nfpa.org/ |
| Bộ Y tế – QCVN 01-1:2024/BYT | https://moh.gov.vn/index.jsp?aid=151733&cid=8360&pageId=5803 |
| VSQI – TCVN 13606:2023 | https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13606%3A2023 |
| VSQI – TCVN 7957:2023 | https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+7957%3A2023 |